Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Кокшетауский технический институт

Кафедра пожарной профилактики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ

К  ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ПОЖАРНОЙ

ПРОФИЛАКТИКЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

(для слушателей очного и заочного обучения )

г. Кокшетау – 2009 г.

В В Е Д Е Н И Е

Развитие экономики государства требует широкого внедрения в практику достижений электротехнической науки. Мы являемся свидетелями все более широкого применения электричества буквально во всех областях деятельности человека: в промышленности и в сельском хозяйстве, космонавтике и медицине, в сфере услуг.

Электрическая энергия остается самой доступной и удобной для преобразования ее в другие виды энергии и передачи на огромные расстояния без значительных потерь. В настоящее время практически нет другого вида энергии, способного конкурировать с электрической энергией по доступности и удобству ее использования на благо человека.

Вместе с тем следует помнить, что использование электрической энергии связано с пожарной опасностью, с опасностью взрывов при эксплуатации электроустановок во взрывоопасных производствах.

Для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности применения электроустановок существуют специальные нормативные документы, соблюдение которых является обязательным на всех этапах: проектирования, монтажа и эксплуатации. Вместе с тем в последние годы количество пожаров от электроустановок увеличивается.  Имеют место также пожары от разрядов молнии и статического электричества. Поэтому перед работниками пожарной охраны ставятся задачи качественного улучшения надзорных и профилактических функций в области пожаро- и взрывобезопасного применения электроустановок.

Цель пожарно-технической экспертизы – выявить нарушения требований пожарной безопасности, допущенные в проекте, и предложить решение по их устранению.

Основные этапы пожарно-технической экспертизы: подготовка, собственно экспертиза, оформление документов и разработка организационных решений по результатам экспертизы.

Основной метод пожарно-технической экспертизы – сопоставление имеющегося в проекте технического решения электроустановок с требуемым по нормам и правилам.

Сопоставление технических решений с техническими решениями, предусмотренными нормами, ведется при соблюдении принципов последовательности, автономности и раздельности.

По результатам пожарно-технической экспертизы любой части проекта и всего проекта в целом оформляются следующие документы: письмо в проектную организацию, предписание госпожнадзора (в котором предусматривается устранение выявленных нарушений и отступлений от правил и норм пожарной безопасности) и заключение.

Рекомендации, разрабатываемые по результатам пожарно-технической экспертизы, должны предлагать такие технические решения по устранению нарушений требований пожарной безопасности, которые были бы на уровне современных достижений науки и техники, экономически целесообразны и обоснованы.

Глава I. Общие требования

к выполнению курсового проекта

1.1. Задачи и тематика курсового проектирования

Главное требование к содержанию курсового проектирования заключается в том, чтобы проведенные расчеты основывались на достижениях научно-технического прогресса в области применения электротехники и пожарной профилактики в электроустановках.

Задача курсового проектирования – закрепить знания, полученные при изучении теоретического материала, а также выработать практические навыки самостоятельной разработки  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в электроустановках.

Слушатель должен приобрести навыки пользования справочной литературой, стандартами, а также осуществлять расчеты на компьютере.

Тема курсового проекта «Пожарно-техническая экспертиза электротехнической части проекта».

Сопоставление электроустановок и молниезащиты с требуемыми по инструкциям нормам и правилам является основным методом пожарно-технической экспертизы ( ПТЭ). Такие сопоставления ведутся при соблюдении принципов последовательности, автономности и раздельности.

Под последовательностью ПТЭ понимается необходимость того, чтобы каждый предшествующий ее этап являлся подготовкой для последующего. Так, ПТЭ электротехнической части проекта немыслима без предварительного изучения технологического процесса данного производства, пожароопасных свойств веществ, участвующих в данном технологическом процессе и т.п.

Под автономностью ПТЭ понимается необходимость учитывать всю специфику ее проведения в условиях, когда, например, под одной " крышей" собрано большее количество по назначению технологических процессов. Допустим, в одном здании размещены предприятия, имеющие разные электроустановки или требующие разной категории молниезащитные устройства.

Принцип раздельности ПТЭ  предполагает " расчленение" рассматриваемой части проекта на элементы, которые дальше не делятся. Допустим, силовое электрооборудование можно расчленить на сеть, электродвигатели, аппараты управления и т.д. Защитное заземление - на заземляющие или зануляющие проводники и заземлители,  молниезащитные устройства. В данном проекте, по результатам ПТЭ оформляются следующие документы: письмо в проектную организацию или предписание госпожнадзора, в которой предусматривается устранение выявленных нарушении и отступлении от норм проектирования: ГОСТ, ПУЭ, СНиП, РНТП, РД, ТУ и ведомственные нормативы.

1.2. Требования к содержанию и оформлению проекта

Цель проекта – провести проверочный расчет электрических сетей, заземляющих устройств, статического электричества и молниезащиты зданий, дать заключение о соответствии запроектированного электрооборудования требованиям пожарной безопасности одного из проектных решений электроустановок производства с пожарно-взрывоопасной технологией.

Проект разрабатывается в соответствии с заданием и включает в себя расчетно-пояснительную записку и графическую часть. Примерный объём расчетно-пояснительной записки 15 страниц машинописного или 20 страниц рукописного текста. Объём графического материала – не менее 2-х листов формата А1.

Глава II. Содержание курсового проекта

Введение. Изложить назначение проекта, вопросы безопасности производства, особенно в тех отраслях, где условия технологических процессов, применение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и газов создают повышенную пожаро- и взрывоопасность, наносящую материальный ущерб.

Исходные данные. Выбираются по таблицам 1-8 приложения. Номер варианта определяется по трем последним цифрам номера зачетной книжки.

Раздел 1. Обоснование класса пожаровзрывоопасности зоны. Определить и обосновать классы пожаро- и взрывоопасных зон расположенных в помещениях насосной станции согласно ПУЭ.

Раздел 2. Определение категории и группы взрывоопасной смеси.

Раздел 3. Обоснование соответствия уровней и видов взрывозащиты запроектированного электрооборудования требованиям ПУЭ.

Раздел 4. Расчет силовой сети.

4.1. Расчет силовой сети по условиям нагрева.

4.2. Расчет силовой сети по потере напряжения.

4.3 Расчет силовой сети по условиям короткого замыкания.

Раздел 5. Расчет осветительной сети.

5.1. Расчет осветительной сети по потере напряжения.

5.2. Расчет осветительной сети по условиям нагрева.

5.3. Расчет осветительной сети по условиям КЗ.

Раздел 6. Проверка соответствия сопротивления заземляющего устройства требованиям ПУЭ.

Раздел 7. Проектирование молниезащиты здания насосной станции.

Графическая часть курсового проекта.

Заключение. Дать заключение о соответствии запроектированного электрооборудования требованиям пожарной безопасности и ПУЭ.

Список  литературы.

Глава III. Требуемые расчеты и порядок выполнения курсового проекта

Раздел 1. Обоснование класса пожаровзрывоопасности зоны.

Различные технологические процессы производства, а также режимы работы технологического оборудования, установленные внутри и вне зданий, создают условия пожаровзрывоопасности в производственных помещениях и наружных установках.

Пожароопасная зона - пространство внутри и вне помещений, в пределах которого образуются (или периодически) образуются горючие (сгораемые) вещества.

Пожароопасные зоны подразделяются на четыре класса: П-I, П-II, П-Iа и П-III.

Взрывоопасная зона - пространство внутри и вне помещений, в пределах которого образуется (или могут образоваться) взрывоопасные смеси. Взрывоопасные зоны подразделяются на шесть классов: В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа.

В данном разделе проекта при проведении ПТЭ необходимо проверить и обосновать правильность решения вопроса, к какой зоне какого класса относится заданное (по варианту) здание (помещение). Для этого в соответствии с указанием 7.3.39 [1] расчетом определяют объём взрывоопасной смеси. При определении взрывоопасных зон принимается, что:

а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объём помещения, если объём взрывоопасной смеси (В) превышает 5% свободного помещения (Vсвоб): В > 0,05 Vсвоб.

б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объём взрывоопасной смеси равен или менее 5% свободного объёма помещения: В < 0,05 Vсвоб.

Объем взрывоопасной смеси определяется по формуле:

где Е – масса разлившегося ЛВЖ, условно принимается равной  г (50 кг);

Снпв - нижний концентрационный предел воспламенения, г/м3, который определяется по формуле:

Свободный объем помещения равен:

м.куб.

Раздел 2. Определение категории и группы взрывоопасной смеси.

Среды взрывоопасных зон одного и того же класса могут различаться и по температуре самовоспламенения и по свойству передавать (при определенных условиях) взрыв из оболочки электрооборудования в окружающую среду, и по другим аппаратам.

Классификация взрывоопасных смесей по категориям и группам приведены в ПУЭ по ГОСТ 12.1.011-78 п.7-3.36 - 7-3.30.

В основу классификации взрывоопасных смесей по категориям положено их свойство передавать (при определенных условиях) взрыв из экспериментальной оболочки в окружающую среду через критические зазоры между плоскими фланцами. В зависимости от величины критического зазора устанавливается категория взрывоопасной смеси. В основу классификации взрывоопасных смесей по группам положена температура их самовоспламенения.

Пример распределения взрывоопасных смесей по категориям и группам приведено ПУЭ п.7.3.30 таб. 7.3.3 и ПТЭ 87 табл. 3.

На практике в технологических процессах производств обычно несколько взрывоопасных смесей, отличающихся категорией и группой. В таких случаях категорию и группу устанавливают исходя из наиболее взрывоопасной смеси. Категорию и группу взрывоопасных смесей необходимо указать в пояснительной записке к проекту и на плане расположения силового и осветительного электрооборудования. Знать категорию и группу взрывоопасной смеси нужно для того, чтобы квалифицированно решить вопрос, соответствует ли запроектированное взрывоопасное электрооборудование тем нормам, которые необходимо соблюсти, чтобы предотвратить пожар и взрыв на данном производстве.

Раздел 3. Обоснование соответствия уровней и видов взрывозащиты запроектированного электрооборудования требованиям ПУЭ.

В данном разделе при проведении ПТЭ необходимо установить соответствует ли запроектированное электрооборудование по уровням и видам взрывозащиты требованиям пожарной безопасности.

Во взрывозащищенном электрооборудовании предусматриваются конструктивные меры по устранению или затруднению возможностей воспламенения окружающей взрывоопасной среды. Виды и уровни, знаки взрывозащиты см. табл. 4, 5 или ПУЭ и ГОСТ 12.20.20-76, ПИВРЭ, ПИВЭ. Обозначения знаков температурного класса взрывозащищенного электрооборудования, в зависимости от предельно допустимой температуры его оболочки и области применения по группам взрывоопасной смеси по табл.    данного проекта, ПТЭ п. 2.4 т.6.

Примеры взрывозащищенного электрооборудования по ПУЭ ГОСТ 12.20.20-76, таблица 7. ПТЭ.

Сопоставление взрывозащищенного электрооборудования и групп взрывоопасных смесей по ПИВЭ с тем, как эти категории и группы обозначаются по ПУЭ ГОСТ 12.1.011-78 приведено в табл.8 и 9 настоящего проекта, ПТЭ т. 7.8.

Также сопоставление необходимо при пожарно-технической экспертизе, когда в проектных  материалах ( или действующих объектах) взрывозащищенное электрооборудование имеет знаки взрывозащиты по ПИВЭ или ПИВРЭ.

Примеры сопоставления маркировок взрывозащищенного электрооборудования по ПУЭ, ГОСТ 12.20.20-76, ПИВЭ и ПИВРЭ приведены в таблице 10 [ 2].

В электротехнической части данного проекта на планах расположения силового и осветительного электрооборудования должны быть приведены классы взрывоопасных зон, группы и категории взрывоопасных смесей, по которым был проведен выбор электрооборудования. Допустимые уровни взрывозащиты, а также допустимые защиты оболочек электрооборудования (для случая, когда взрывозащищенное электрооборудование требуется) приведены в таблице 11.[ 2 ].

Определив и обосновав классы пожаровзрывоопасных зон, категории и группы взрывоопасных смесей, уровни и виды взрывозащиты запроектированного электрооборудования требованиям пожарной безопасности и ПУЭ, пожарно-технический эксперт должен составить таблицу (см. табл. 1), которая поможет ему сделать конкретные выводы о соответствии электротехнической части проекта нормам о правилам, а также составить заключение по рассматриваемому проекту.

Таблица 1

| Параметр | Требуется по нормам | Ссылка на нормы | Предусмотрено по проекту | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел 4. Расчет силовой сети

Внутрицеховые сети рассчитывают, главным образом, исходя из условий нагревания проводов и кабелей током, а также исходя из допустимой потери напряжения. Такие расчеты необходимы для предупреждения опасного перегрева проводников. 	Одновременно производят выбор аппаратов защиты (плавких предохранителей, автоматов, тепловых реле) с такими номинальными параметрами, при которых обеспечивалось бы надежная защита сетей от токов перегрузки, коротких замыканий, соблюдалась селективность работы аппаратов защиты.

4.1. Расчет силовой сети по условиям нагрева

При расчете силовой сети и номинальных параметров аппаратов защиты по условиям нагрева необходимо проверить соответствие и добиться выполнения следующих условий:

1) Номинальный ток плавкой вставки предохранителя или теплового расцепителя автомата должен быть больше или равен рабочему току нагрузки:

– для предохранителей

– для автоматов

где Iр. – рабочий ток нагрузки, для электродвигателей во взрыволопансых зонах равный 1,25 номинального тока, т.е.

Номинальный ток электродвигателя определяется по формуле:

где	Рн – номинальная мощность двигателя, Вт;

Uл – линейное напряжение, В;

cos  – коэффициент мощности;

– К.П.Д. двигателя.

2) Для предотвращения ложного срабатывания аппарата защиты в момент пуска двигателя номинальный ток плавкой вставки предохранителя должен быть больше или равен максимальному кратковременному току, протекающему через предохранитель, деленному на коэффициент инерционности, а для автоматов – ток срабатывания электромагнитного расцепителя должен превышать максимальный кратковременный ток на 25%, т.е.

– для предохранителей

– для автоматов

где	( – коэффициент инерционности, зависящий от типа предохранителя и условий пуска электродвигателя (( = 1,5(2,5);

Iмакс. – наибольшая величина кратковременного тока, протекающего через аппарат защиты, А.

Для ответвлений к одиночным асинхронным электродвигателям:

Iмакс. = Iпуск. = Iн∙Кп

где	Iпуск. – пусковой ток электродвигателя;

Кп – коэффициент пуска (кратность пускового тока).

3) Допустимый длительный ток провода или кабеля Iдоп должен быть больше или равен номинальному току плавкой вставки предохранителя или номинальному току теплового расцепителя автомата, т.е.

Допустимый длительный ток проводов определяется по таблицам 1.3.4 ( 1.3.17 ПУЭ в зависимости от материала жил,  сечения и способа рокладки провода.

4.2. Расчет силовой сети по потере напряжения

При проверке соответствия параметров силовой сети условиям допустимой потери напряжения добиваются, чтобы фактическая потеря напряжения не превышала допустимую, т.е.:

Допустимая потеря напряжения определяется по табл. 7 [2] в зависимости от мощности трансформатора, его коэффициента мощности и коэффициента загрузки.

Фактическая потеря напряжения на рассчитываемом участке сети определяется по формуле:

где 	 – момент нагрузки, кВт∙м; M = P∙l, l  – длина участка, м; P – мощность на конце рассчитываемого участка, кВт;

с – коэффициент, учитывающий напряжение, систему питания и материал жил проводов (см. табл. 8 [2]);

S – сечение жилы провода или кабеля, мм2.

Если сеть состоит из нескольких участков с разным сечением проводов и разными нагрузками, потери напряжения определяются на каждом участке отдельно и суммируются:

4.3. Расчет силовой сети

по условиям короткого замыкания

При расчете силовой сети по условиям короткого замыкания добиваются соблюдения следующих правил:

1) Ток однофазного короткого замыкания в конце защищаемой линии (минимальный ток КЗ) должен превышать номинальный ток аппарата защиты с определенной кратностью, зависящей от типа аппарата защиты:

– для предохранителей

или  – для автоматов

Коэффициент 1,25 принимается для автоматов с 100 А, а 1,5 – для автоматов с 100 А.

Сила тока однофазного короткого замыкания в конце линии определяется, исходя из из закона Ома:

где 	Uф – фазное напряжение, В;

Zф-о – полное сопротивление фазной и нулевой жилы провода, Ом.

Полное сопротивление замкнутой части линии определяется по формуле:

,

где 	Rф, Rо – активное сопротивление фазной и нулевой жилы провода, равное ;

Rд – добавочное сопротивление контактов, аппаратов защиты и управления, зажимов и т.д.

Xф, Xо – реактивное сопротивление фазной и нулевой жилы провода, равное ;

Zт – полное сопротивление трансформатора току КЗ (табл. 3.1 [2]);

– удельное активное сопротивление материала жил провода, равное 0,019 Ом∙мм2/м для меди и 0,032 Ом∙мм2/м – для алюминия;

а – удельное реактивное сопротивление провода или кабеля (а =0,00007 Ом/м – для кабеля; а =0,00009 Ом/м – для проводов, проложенных в газовых трубах; а =0,00025 Ом/м – для проводов, проложенных открыто)

l – длина провода или кабеля на рассчитываемом участке.

2) Ток трехфазного короткого замыкания в начале линии (максимальная сила тока КЗ) не должен превышать предельный ток срабатывания аппарата защиты:

Ток трехфазного короткого замыкания в начале линии определяется по формуле:

где 	Uл – линейное напряжение, В;

Zф – полное сопротивление фазной жилы провода, Ом.

Полное сопротивление фазной жилы провода также складывается из активной и реактивной составляющей:

где 	Rт – активное сопротивление трансформатора, принимается равным Rт = с/Sт, где Sт – мощность трансформатора, кВА, с – коэффициент, равный:

с = 4,0 при Sт  60 кВА;       с = 2,5 при Sт  1000 кВА;

с = 3,5 при Sт  180 кВА;     с = 2,0 при Sт  1800 кВА.

Xт – реактивное сопротивление трансформатора, равное , где

d = 2 при при Sт  180 кВА;

d = 3 при при Sт  1000 кВА;

d = 4 при при Sт  1800 кВА.

Раздел 5. Расчет осветительной сети

Методика расчета осветительной сети имеет ряд отличий от расчета силовой сети. Во-первых, нагрузка в осветительной сети (светильники) расположена не в конце участка, а распределена равномерно по длине участка, что несколько усложняет расчет момента мощности; во-вторых, осветительная сеть не испытавает кратковременных пусковых перегрузок, т.е. в момент включения не возникает скачок силы тока; в-третьих, осветительная сеть – однофазная, поэтому методика расчета токов короткого замыкания у нее тоже отличается от силовой сети.

5.1. Расчет осветительной сети по потере напряжения

При проверке соответствия параметров осветительной сети условиям допустимой потери напряжения добиваются, чтобы фактическая потеря напряжения не превышала допустимую, т.е.:

Допустимая потеря напряжения определяется по табл. 7 [2] в зависимости от мощности трансформатора, его коэффициента мощности и коэффициента загрузки.

Фактическая потеря напряжения на рассчитываемом участке сети определяется по формуле:

где	 – момент нагрузки, кВт∙м;

с – коэффициент, учитывающий напряжение, систему питания и материал жил проводов (см. табл. 8 [2]);

S – сечение жилы провода или кабеля, мм2.

M = P∙l, l  – длина участка, м; P – мощность на конце рассчитываемого участка, кВт.

При расчете момента мощности М для четвертого участка (осветительная сеть) вследствие того, что нагрузка распределена равномерно по длине участка, вместо длины участка необходимо подставлять приведенную длину, равную:

где 	l – расстояние от ЩО до первого светильника, м;

а – расстояние между светильниками, м;

n – количесвто светильников, шт.

5.2. Расчет осветительной сети по условиям нагрева

При расчете осветительной сети и номинальных параметров аппаратов защиты по условиям нагрева необходимо проверить соответствие и добиться выполнения следующих условий:

1) Номинальный ток плавкой вставки предохранителя или теплового расцепителя автомата должен быть больше или равен рабочему току нагрузки:

– для предохранителей

– для автоматов

Iр. – рабочий ток нагрузки, для осветительной сети определяется по формуле:

где	Рл – номинальная мощность каждой лампы, Вт;

n – количество светильников, шт.

Uф – фазное напряжение, В;

2) Допустимый длительный ток провода или кабеля Iдоп должен быть больше или равен номинальному току плавкой вставки предохранителя или номинальному току теплового расцепителя автомата, т.е.

Допустимый длительный ток проводов определяется по таблицам 1.3.4 ( 1.3.17 ПУЭ в зависимости от материала жил,  сечения и способа рокладки провода.

Раздел 6. Проверка соответствия сопротивления

заземляющего устройства требованиям ПУЭ

При невозможности или нецелесообразности использования естественных заземлителей применяются искусственные заземлители.

Так как проводимость искусственных заземлителей складываются из проводимости вертикальных (1/Rв) и горизонтальных (1/Rг) заземлителей, то сопротивление заземляющего устройства в целом:

Сопротивление искусственного заземлителя должно отвечать условию:

Rиск.  Rз

где: Rз – максимальное допустимое сопротивление заземляющего устройства, обозначенное в нормах (гл. 1.7 ПУЭ).

Проверочный расчет сложного искусственного заземлителя, состоящего из вертикальных электродов и горизонтальных соединительных полос, производится в следуюещем порядке:

1. Определяется сопротивление одиночного вертикального электрода.

Сопротивление одиночного вертикального электрода определяется по формуле:

,

где 	 – расчетное сопротивление грунта, определяемое как измеренное сопротивление, умноженное на повышающий коэффициент, зависящий от влажности грунта;

Lв – длина вертикального электрода, м;

d – диаметр электрода, м (для уголкового электрода величина d принимается равной 0,95bв, где bв – ширина полки уголка);

tв – расстояние от поверхности земли до середины электрода, м.

2. Определяется сопротивление всех вертикальных электродов заземлителя, расположенных в ряд или по контуру (с учетом коэффициента использования (В – см. прил. 3 [2]), по формуле:

3. Вычисляется сопротивление протяженных горизонтальных заземлителей (соединительных полос) без учета экранирования:

где 	Rо.п. и Rо.к. – сопротивление полосового и круглого горизонтальных заземлителей, Ом;

bг – ширина полосы полосового горизонтального заземлителя, м;

dг – диаметр стержня круглого горизонтального заземлителя, м;

tг – глубина заложения горизонтального заземлителя, м;

Lг – длина горизонтального заземлителя, м.

Длина горизонтального заземлителя определяется по формуле:

– при расположении вертикальных электродов в ряд;

– при расположении вертикальных электродов по периметру замкнутого контура,

где 	а – расстояние между вертикальными электродами, м;

n – количество вертикальных электродов, шт;

L – расстояние от внутреннего контура заземления до заземляющего устройства, м.

4. Определяется сопротивление растеканию тока горизонтальных соединительных полос, связывающих вертикальные электроды заземлителя (с учетом коэффициента использования (г – см. прил. 3 [2]), по формуле:

где 	Rо.п. – сопротивление горизонтальной соединительной полосы;

(г – коэффициент использования горизонтальных соединительных полос.

5. Сопротивление всего заземляющего устройства определяется по формуле:

.

Вывод о соответствии заземляющего устройства, предусмотренного проектом, требованиям ПУЭ, делается путем сравнения полученного расчетом сопротивления заземлителя Rиск. с допустимым его значением по нормам Rз.

Если Rиск.(Rз, то заземлитель соответствует требованиям ПУЭ, в противном случае необходимо предложить инженерно-технические мероприятия, снижающие сопротивление растеканию тока заземляющего устройства.

Раздел 7. Проектирование молниезащиты

здания насосной станции

Молниезащита – комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий, сооружений, оборудования, материалов от возможных взрывов, загорании, возникающих при воздействии молний, а в зданиях, связанных с  сельским хозяйством, для обеспечения безопасности животных и птиц.

Здания и сооружения (или их части) в зависимости от назначения, интенсивности грозовой деятельности в районе их местонахождения, а также ожидаемого количества поражений молнией в год должны быть защищены в соответствии с категорией устройства молниезащиты  и типом зоны защиты (см. табл. 1 [7]).

Здания и сооружения могут защищаться от прямых ударов молнии, электростатической и электромагнитной индукции,  заноса высоких потенциалов через наземные и подземные металлические коммуникации. Вид указанной защиты зависит от категории здания (пп. 1.2-1-6, [7]).

Прямой удар молнии – непосредственный контакт молнии с объектом, когда ток молнии протекает через объект. От этого вида  воздействия молнии подлежат защите (при соответствующих условиях) все категории зданий. При этом все части защищаемого здания (на любом уровне) должны входить в пределы зоны защиты молниеотвода.

Молниеотвод – устройство, вызывающее на себя удар молнии и отводящее ток молнии в землю. Молниеотвод состоит из опоры, молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Наиболее распространенные молниеотводы: стержневой, тросовый и сетчатый.

Вероятность поражения молнией какого-либо сооружения зависит от интенсивности грозовой деятельности в районе его расположения, высоты и площади сооружения, а так же некоторых других факторов.

Согласно РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» зоны защиты молниеотводов делятся на два типа: А и Б. Зона защиты молниеотвода – это часть пространства, внутри которого здание (сооружение) защищено от прямых ударов молнии с определенной степенью надежности. Зоны защиты типа А обладает степенью надежности 99,5% и выше; зоны защиты типа Б – 95% и выше.

Необходимость устройства молниезащиты и требуемый тип зоны защиты молниеотводов определяется согласно табл. 1 РД 34.21.122-87 в зависимости от назначения и степени огнестойкости здания, наличия в нем помещений со взрывоопасными зонами и величины N – вероятного числа ударов молнии в год в здание или сооружение, не имеющее средств молниезащиты. Эта величина определяется по формуле:

N = (S + 6∙hх)∙(L + 6∙hх )∙n∙10-6

где 	S – ширина защищаемого здания или сооружения. имеющего в плане прямоугольную форму, м;

L – длина защищаемого здания или сооружения, м;

hх – наибольшая высота здания (сооружения), м;

n – среднее число ударов молнии в год на 1 км2 земной поверхности (в месте расположения здания), зависящее от интенсивности грозовой деятельности и определяемое по таблице:

| Интенсивность грозовой деятельности, часов в год | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее число поражений, n | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |

Зоны защиты молниеотводов

Защищенность здания при данном типе зоны защиты определяется расчетом габаритов зон защиты молниеотводов и проверкой, все ли части здания или сооружения входят в пределы зоны защиты молниеотводов.

Зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов имеют следующие габариты:

а) зона типа А: 			б) зона типа Б:

ho = 0,85∙h 				ho = 0,92∙h

rо = (1,1 – 0,002 h)∙h 			rо = 1,5∙h

Зона защиты двойного стержневого молниеотвода имеет следующие габариты:

а) зона типа А (существует при L3h)

– при L  h:

hc = ho;     rcx = rx;      rc= ro.

– при L > h:

hc = ho – (0,17 + 3∙10-4 )∙(L – h)

б) зона типа Б (существует при L  5h)

– при L  1,5h:

hс = hо;  rcx = rx ;   rc = ro

– при L > 1,5h

hс = hо – 0,14∙(L – 1,5∙h)

Зоны защиты одиночного тросового молниеотвода определяется по формулам:

а) зона типа А: 			б) зона типа Б:

ho = 0,85∙h 				hо = 0,92∙h

rо = (1,35 – 0,0025h)∙h 		ro = 1,7∙h

где: h – высота троса в точке наибольшего провеса (определяется при длине пролета между опорами L < 120 м, как h = hоп – 2 м, а при L = 120(150 м, как h = hоп – 3 м).

Примечание (см. план расположения молниеотводов):

1. Молниеотводы № 1, 2, 3, 31, 32, 33 – отдельно стоящие.

2. Молниеотводы № 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 27, 28, 29, 30 – настенные.

3. Молниеотводы № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 – крышевые.

Глава IV. Пример выполнения курсового проекта

Раздел 1. Обоснование класса

пожаровзрывоопасности зоны

Определим объем взрывоопасной смеси:

Длина зала  м; Ширина зала  м; Высота помещения  м;

Применяемое вещество: бутилацетат; Молекулярная масса:  г/моль; %

где  	 г (50 кг);

Снпв - нижний концентрационный предел воспламенения, г/м.куб.

г/м.куб.

м.куб.

Свободный объем помещения равен:

; м.куб.

Таким образом, взрывоопасная смесь занимает

%  >  5%

свободного объема помещения.

Вывод взрывоопасная зона занимает весь объем помещения. Класс взрывоопасной зоны В-Iа.

Раздел 2. Определение категории

и группы взрывоопасной смеси

Распределение взрывоопасных смесей по категориям и группам приведено в табл. 7.3.3 ПУЭ.

Согласно табл. 7.3.3 ПУЭ взрывоопасная смесь паров бутилацетата с воздухом относится к категории IIA, группе Т2.

Раздел 3. Обоснование соответствия уровней и видов

взрывозащиты запроектированного электрооборудования требованиям ПУЭ

По результатам ПТЭ взрывозащищенного электрооборудования на предмет соответствия его классу взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси составим таблицу:

| Параметр | Требуется по нормам | Ссылка на нормы | Предусмотрено по проекту | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель (В3Т4-В) |
| Уровень взрывозащиты | Повыш. надежности против взрыва | табл. 7.3.10 ПУЭ | Взрыво- безопасное | соответствует |
| Вид взрывозащиты по категории ВОС | 1-4 | Табл. П1.4 ПУЭ | 3 | соответствует |
| Вид взрывозащиты по группе ВОС | Т2-Т5 | Табл. П1.5 ПУЭ | Т4 | соответствует |
| Ключ управления (В2Т3-В) |
| Уровень взрывозащиты | Повыш. надежности против взрыва | табл. 7.3.11 ПУЭ | Взрыво-безопасное | соответствует |
| Вид взрывозащиты по категории ВОС | 1-4 | Табл. П1.4 ПУЭ | 2 | соответствует |
| Вид взрывозащиты по группе ВОС | Т2-Т5 | Табл. П1.5 ПУЭ | Т3 | соответствует |
| Светильники (В3Г) |
| Уровень взрывозащиты | Повыш. надежности против взрыва | табл. 7.3.12 ПУЭ | Взрыво-безопасное | соответствует |
| Вид взрывозащиты по категории ВОС | 1-4 | Табл. П1.4 ПУЭ | 3 | соответствует |
| Вид взрывозащиты по группе ВОС | Б, Г, Д | Табл. П1.5 ПУЭ | Г | соответствует |
| Силовая сеть (ПР) |
| Материал жил проводов и кабелей | медь | п. 7.3.93 ПУЭ | медь | соответствует |
| Способ прокладки | в газовых трубах | табл. 7.3.14 | в газовых трубах | соответствует |
| Осветительная сеть (НРГ) |
| Материал жил проводов и кабелей | медь | п. 7.3.93 ПУЭ | медь | соответствует |

Вывод: запроектированное взрывозащищенное электрооборудование и проводка силовой и осветительной сети соответствует требованиям ПУЭ.

Раздел 4. Расчет силовой сети

4.1. Расчет силовой сети по условиям нагрева

Мощность двигателя  кВт

Коэффициент мощности

К.П.Д.

Коэффициент пуска

А

Аппарат защиты - А3124

А;   А.

Провод марки ПР(3х6+1х4) проложен в газовых трубах

Определяем номинальный ток двигателя:

A

Определяем рабочий ток двигателя:

A

1 Условие:

А ;  А

условие  не выполняется. Предлагается заменить данный автомат на автомат  с   А и  А

Проверка:  А  >  А:   условие выполняется.

2 Условие:

А

А  > А   условие выполняется.

3 Условие:

А;  А   условие не выполняется.

Предлагается заменить провод с сечением 6 мм2 на провод с сечением 16 мм2.

Проверка:

А >  А   условие выполняется.

4.2. Расчет силовой сети по потере напряжения

кВт;  м;  кВт;  м

Допустимая потеря напряжения  % (табл. 7 [2])

(табл. 8 [2])

мм2

%

(табл. 8 [2])

мм2

%

%

%  <  %    условие выполняется.

4.3 Расчет силовой сети

по условиям короткого замыкания

Мощность трансформатора  кВА

м;  мм2;  мм2;

м;  мм2;  мм2;

Ом;  Ом;  Ом;

А;  А.

1 Условие:

Ом·м; м; мм2

Ом·м; м; мм2

Ом

Ом·м; м; мм2

Ом·м; м; мм2

Ом

Ом; Ом; Ом;

Ом

Ом·м; Ом·м

Ом

;  Ом

(табл. 3.1 [2])

Ом

А

Проверка: > 6  условие выполняется.

2 Условие:

Ом·м; м; мм2

Ом

Ом

Ом·м

Ом

Проверка:

А  <  А    условие выполняется.

Вывод по разделу:

Предлагается заменить

1. провод на 2 участке сечением 16 мм2 на провод с сечением 16 мм2  ПР(3х16+1х10)

2. запроектированный автомат на автомат с  А  и  А.

Раздел 5. Расчет осветительной сети

5.1. Расчет осветительной сети по потере напряжения

Мощность трансформатора  кВА

Коэффициент загрузки трансформатора

Коэффициент мощности

Количество ламп ;

Мощность ламп  Вт;

Расстояние между лампами  м;

кВт;  м;  мм2;

кВт;  м;  мм2;

кВт;

кВт;  м;  мм2.

А

Допустимая потеря напряжения  % (табл. 7 [2])

(табл. 8 [2])

%

(табл. 8 [2])

%

(табл. 8 [2])

м

%

%

Проверка:

%  ;  %    условие не выполняется.

Предлагается заменить провод на 1 участке сечением  мм2 на медный провод () сечением  мм2, провод на 3 участке сечением мм2 на провод с сечением  мм2 и провод  на 4 участке сечением мм2 на провод с сечением  мм2. Тогда:

%

%

%

%

Проверка:

% < %  условие выполняется.

5.2. Расчет осветительной сети

по допустимой потере напряжения

Аппарат защиты - автомат АЕ2000  А

Провод марки НРГ(2х10), проложен открыто на скобах.

Количество ламп ;

Мощность ламп  Вт;

1 Условие:

А ;  А   условие не выполняется.

Предлагается заменить данный автомат на автомат с  А.

Проверка:

А  >  А  условие выполняется.

2 Условие:

А  > А   условие выполняется.

5.3. Расчет осветительной сети

по условию короткого замыкания

Мощность трансформатора  кВА

м;  мм2;  мм2;

м;  мм2;  мм2;

м;  мм2;  мм2;

Ом;  Ом;

Ом;  Ом;

А

1 Условие:

Ом·м; м; мм2

Ом·м; м; мм2

Ом·м; м; мм2

Ом

Ом·м; м; мм2

Ом·м; м; мм2

Ом·м; м; мм2

Ом

Ом

Ом·м; Ом·м;  Ом·м

Ом

;  Ом

(табл. 3.1) [2]

Ом

А

Проверка: > 6  условие выполняется.

2 Условие:

Ом·м; м; мм2

Ом·м; м; мм2

Ом

Ом·м; м; мм2

Ом·м; м; мм2

Ом

;

Ом

Ом

Ом·м;  Ом·м

Ом

;   Ом

(табл. 3.1 [2])

Проверка:

А < А условие выполняется.

Вывод по разделу:

Предлагается заменить

1. кабель на 1 участке ААБ(3х185+1х95) на кабель марки СБГ(3х240+1х95)

2. провод на 3 участке ВВБ(4х1,5) на провод марки ВВБ(3х10+1х6);

3. провод на 4 участке НРГ(2х1,5) на провод марки НРГ(2х10).

Раздел 6. Проверка соответствия сопротивления заземляющего устройства требованиям ПУЭ

Вертикальный заземлитель:

количество электродов

длина электрода  м;

диаметр электрода  м;

расстояние между электродами  м;

Горизонтальный заземлитель:

ширина соединительной полосы  м;

глубина заложения  м;

расстояние до внутреннего контура  м

расположение электродов  - по контуру

Сопротивление грунта  Ом·м;

Состояние грунта - средней влажности ()

Ом·м

м

Ом

Ом

(прил. 3 [2]) при и

Ом

м

Ом

(прил. 3 [2]) при и

Ом

Ом

Проверка:

Ом < Ом условие выполняется.

Вывод: запроектированное заземляющее устройство удовлетворяет требованиям ПУЭ.

Раздел 7. Проектирование молниезащиты

здания насосной станции

Длина здания  м;

Ширина здания  м;

Высота здания  м;

Средняя продолжительность гроз  ч.

Тип молниеотвода: одиночный стержневой;

Точка установки молниеотвода: №7.

< 1   следовательно, зона должна быть типа Б.

Для обеспечения надежности молниезащиты здания насосной станции должно выполняться условие: радиус зоны защиты на уровне высоты здания

Rx > м

Предлагается установить молниеотвод высотой  м.

Проверка:

Rx = м.  Условие выполняется.

При этом параметры зоны защиты будут равны:

Высота зоны защиты: ho = м;

Радиус зоны защиты на уровне земли: Rо = м

Вывод: для обеспечения требуемой надежности молниезащиты здания насосной станции высота молниеотводов должна быть  м.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Размеры насосных залов

и характеристики применяемых веществ

| № вар. | Размеры зала: L, b, h, м | Применяемое вещество | Химическая формула | М (мол. вес) | Горючесть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 84, 12, 10 | Метиловый спирт | СН4О | 32,042 | ЛВЖ |
|  | 102, 48, 6 | Амилацетат | С7Н14О2 | 130,196 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 10 | Амиловый спирт | С5Н12О | 88,149 | ЛВЖ |
|  | 120, 24, 12 | Ацетон | С3Н6О | 58,08 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 6 | Бензол | С6Н6 | 78,113 | ЛВЖ |
|  | 82, 24, 8 | Бутилацетат | С6Н12О | 116,16 | ЛВЖ |
|  | 80, 24, 10 | Бутиловый спирт | С4Н10О | 74,122 | ЛВЖ |
|  | 78, 24, 6 | Гексан | С6Н14 | 86,177 | ЛВЖ |
|  | 84, 24, 10 | Гептан | С7Н16 | 100,203 | ЛВЖ |
|  | 90, 24, 8 | Декан | С10Н22 | 142,284 | ЛВЖ |
|  | 96, 12, 10 | Дихлорэтан | С2Н4Сl2 | 98,96 | ЛВЖ |
|  | 102, 24, 10 | Диэтиламин | С4Н11N | 73.138 | ЛВЖ |
|  | 108, 24, 8 | Диэтиловый эфир | С4Н10О | 74,122 | ЛВЖ |
|  | 114, 24, 10 | Изобутилов. спирт | С4Н10О | 74,122 | ЛВЖ |
|  | 120, 24, 10 | Изопентан | С5Н12 | 72,15 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 12 | Изопропил- бензол | С9Н12 | 120,194 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 10 | Изоропилов. спирт | С3Н5О | 60,096 | ЛВЖ |
|  | 120, 24, 8 | м - Ксилол | С8Н10 | 106,167 | ЛВЖ |
|  | 66, 24, 12 | о - Ксилол | С8Н10 | 106,167 | ЛВЖ |
|  | 80, 12, 10 | Метиловый спирт | СН4О | 32,042 | ЛВЖ |
|  | 86, 12, 8 | Метилэтил- кетон | С4Н5О | 72,107 | ЛВЖ |
|  | 84, 12, 10 | Растворитель Р - 4 | - | 81,7 | ЛВЖ |
|  | 90, 24, 10 | Растворитель Р - 5 | - | 86,8 | ЛВЖ |
|  | 96, 24, 10 | Пентан | С5Н12 | 72,15 | ЛВЖ |
|  | 102, 24, 12 | Пиридин | С5Н5N | 79,101 | ЛВЖ |
|  | 120, 24, 10 | Пропиловый спирт | С3Н8О | 60,096 | ЛВЖ |
|  | 80, 12, 10 | Стирол | С8Н8 | 104,151 | ЛВЖ |
|  | 84, 24, 8 | Толуол | С7Н8 | 92,14 | ЛВЖ |
|  | 112, 24, 10 | Этиловый спирт | С2Н6О | 46,069 | ЛВЖ |
|  | 90, 24, 8 | Бензин А - 72 | С6,991Н13,108 | 97,2 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 10 | Этилацетат | С4Н8О2 | 88,106 | ЛВЖ |
|  | 114, 24, 10 | Бутиловый спирт | С4Н10О | 74,122 | ЛВЖ |
|  | 120, 24, 10 | Гексан | С6Н14 | 86,177 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 12 | Гептан | С7Н16 | 100,203 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 10 | Декан | С10Н22 | 142,284 | ЛВЖ |
|  | 120, 24, 8 | Дихлорэтан | С2Н4Сl2 | 98,96 | ЛВЖ |
|  | 66, 24, 12 | Диэтиламин | С4Н11N | 73.138 | ЛВЖ |
|  | 80, 12, 10 | Диэтиловый эфир | С4Н10О | 74,122 | ЛВЖ |
|  | 86, 12, 8 | Изобутилов. спирт | С4Н10О | 74,122 | ЛВЖ |
|  | 84, 12, 10 | Изопентан | С5Н12 | 72,15 | ЛВЖ |
|  | 90, 24, 10 | Изопропил- бензол | С9Н12 | 120,194 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 10 | Метиловый спирт | СН4О | 32,042 | ЛВЖ |
|  | 120, 24, 12 | Метилэтил- кетон | С4Н5О | 72,107 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 6 | Растворитель Р - 4 | - | 81,7 | ЛВЖ |
|  | 82, 24, 8 | Растворитель Р - 5 | - | 86,8 | ЛВЖ |
|  | 80, 24, 10 | Пентан | С5Н12 | 72,15 | ЛВЖ |
|  | 78, 24, 6 | Пиридин | С5Н5N | 79,101 | ЛВЖ |
|  | 84, 24, 10 | Пропиловый спирт | С3Н8О | 60,096 | ЛВЖ |
|  | 90, 24, 8 | Стирол | С8Н8 | 104,151 | ЛВЖ |
|  | 96, 12, 10 | Толуол | С7Н8 | 92,14 | ЛВЖ |
|  | 102, 24, 10 | Пентан | С5Н12 | 72,15 | ЛВЖ |
|  | 108, 24, 8 | Пиридин | С5Н5N | 79,101 | ЛВЖ |
|  | 114, 24, 10 | Пропиловый спирт | С3Н8О | 60,096 | ЛВЖ |
|  | 120, 24, 10 | Стирол | С8Н8 | 104,151 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 12 | Толуол | С7Н8 | 92,14 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 10 | Этиловый спирт | С2Н6О | 46,069 | ЛВЖ |
|  | 80, 24, 10 | Изобутилов. спирт | С4Н10О | 74,122 | ЛВЖ |
|  | 80, 12, 10 | Изопентан | С5Н12 | 72,15 | ЛВЖ |
|  | 86, 12, 8 | Изопропил- бензол | С9Н12 | 120,194 | ЛВЖ |
|  | 84, 12, 10 | Метиловый спирт | СН4О | 32,042 | ЛВЖ |
|  | 90, 24, 10 | Метилэтил- кетон | С4Н5О | 72,107 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 10 | Растворитель Р - 4 | - | 81,7 | ЛВЖ |
|  | 120, 24, 12 | Растворитель Р - 5 | - | 86,8 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 6 | Пентан | С5Н12 | 72,15 | ЛВЖ |
|  | 82, 24, 8 | Пиридин | С5Н5N | 79,101 | ЛВЖ |
|  | 80, 24, 10 | Пропиловый спирт | С3Н8О | 60,096 | ЛВЖ |
|  | 78, 24, 6 | Стирол | С8Н8 | 104,151 | ЛВЖ |
|  | 84, 24, 10 | Толуол | С7Н8 | 92,14 | ЛВЖ |
|  | 90, 24, 8 | Пентан | С5Н12 | 72,15 | ЛВЖ |
|  | 96, 12, 10 | Пиридин | С5Н5N | 79,101 | ЛВЖ |
|  | 102, 24, 10 | Изопропил- бензол | С9Н12 | 120,194 | ЛВЖ |
|  | 108, 24, 8 | Изоропилов. спирт | С3Н5О | 60,096 | ЛВЖ |
|  | 114, 24, 10 | м - Ксилол | С8Н10 | 106,167 | ЛВЖ |
|  | 120, 24, 10 | о - Ксилол | С8Н10 | 106,167 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 12 | Метиловый спирт | СН4О | 32,042 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 10 | Метилэтил- кетон | С4Н5О | 72,107 | ЛВЖ |
|  | 80, 24, 10 | Растворитель Р - 4 | - | 81,7 | ЛВЖ |
|  | 80, 12, 10 | Растворитель Р - 5 | - | 86,8 | ЛВЖ |
|  | 86, 12, 8 | Пентан | С5Н12 | 72,15 | ЛВЖ |
|  | 84, 12, 10 | Пиридин | С5Н5N | 79,101 | ЛВЖ |
|  | 90, 24, 10 | Пропиловый спирт | С3Н8О | 60,096 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 10 | Стирол | С8Н8 | 104,151 | ЛВЖ |
|  | 120, 24, 12 | Пропиловый спирт | С3Н8О | 60,096 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 6 | Стирол | С8Н8 | 104,151 | ЛВЖ |
|  | 82, 24, 8 | Толуол | С7Н8 | 92,14 | ЛВЖ |
|  | 80, 24, 10 | Пентан | С5Н12 | 72,15 | ЛВЖ |
|  | 78, 24, 6 | Пиридин | С5Н5N | 79,101 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 12 | Изопропил- бензол | С9Н12 | 120,194 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 10 | Изоропилов. спирт | С3Н5О | 60,096 | ЛВЖ |
|  | 80, 24, 10 | м - Ксилол | С8Н10 | 106,167 | ЛВЖ |
|  | 80, 12, 10 | о - Ксилол | С8Н10 | 106,167 | ЛВЖ |
|  | 86, 12, 8 | Метиловый спирт | СН4О | 32,042 | ЛВЖ |
|  | 84, 12, 10 | Растворитель Р - 4 | - | 81,7 | ЛВЖ |
|  | 90, 24, 10 | Растворитель Р - 5 | - | 86,8 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 10 | Пентан | С5Н12 | 72,15 | ЛВЖ |
|  | 120, 24, 12 | Пиридин | С5Н5N | 79,101 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 6 | Пропиловый спирт | С3Н8О | 60,096 | ЛВЖ |
|  | 82, 24, 8 | Стирол | С8Н8 | 104,151 | ЛВЖ |
|  | 80, 24, 10 | Толуол | С7Н8 | 92,14 | ЛВЖ |
|  | 78, 24, 6 | Пентан | С5Н12 | 72,15 | ЛВЖ |
|  | 84, 24, 10 | Пиридин | С5Н5N | 79,101 | ЛВЖ |
|  | 90, 24, 8 | Пропиловый спирт | С3Н8О | 60,096 | ЛВЖ |
|  | 96, 12, 10 | Стирол | С8Н8 | 104,151 | ЛВЖ |
|  | 102, 24, 10 | Толуол | С7Н8 | 92,14 | ЛВЖ |
|  | 108, 24, 8 | Этиловый спирт | С2Н6О | 46,069 | ЛВЖ |
|  | 114, 24, 10 | Стирол | С8Н8 | 104,151 | ЛВЖ |
|  | 120, 24, 10 | Толуол | С7Н8 | 92,14 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 12 | Пентан | С5Н12 | 72,15 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 10 | Пиридин | С5Н5N | 79,101 | ЛВЖ |
|  | 80, 24, 10 | Изопропил- бензол | С9Н12 | 120,194 | ЛВЖ |
|  | 80, 12, 10 | Изоропилов. спирт | С3Н5О | 60,096 | ЛВЖ |
|  | 86, 12, 8 | м - Ксилол | С8Н10 | 106,167 | ЛВЖ |
|  | 84, 12, 10 | о - Ксилол | С8Н10 | 106,167 | ЛВЖ |
|  | 90, 24, 10 | Метиловый спирт | СН4О | 32,042 | ЛВЖ |
|  | 80, 24, 10 | Растворитель Р - 4 | - | 81,7 | ЛВЖ |
|  | 80, 12, 10 | Растворитель Р - 5 | - | 86,8 | ЛВЖ |
|  | 86, 12, 8 | Пентан | С5Н12 | 72,15 | ЛВЖ |
|  | 84, 12, 10 | Пиридин | С5Н5N | 79,101 | ЛВЖ |
|  | 90, 24, 10 | Пропиловый спирт | С3Н8О | 60,096 | ЛВЖ |
|  | 72, 24, 10 | Стирол | С8Н8 | 104,151 | ЛВЖ |

Примечание: Категория и группа взрывоопасной среды растворителей Р-4 и Р-5 принимается: Р-4 по толуолу; Р-5 по ацетону.

Таблица 2

Данные питающего трансформатора

и вводных магистралей (участок I)

(напряжение сети 380/220 В)

| № вар | Трансформатор | Магистраль от ТП до ЩС | Аппарат защиты на вводе |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. мощность Sт, кВА | Коэф. мощн. cos ( | Коэф. загрузки Кз | Марка кабеля | Колич. и сечение жил, мм2 | Длина, м | Тип автом., пред. | Ном. ток расц., плавк. вст., А |
|  | 160 | 1,0 | 1,0 | СБ | 3х50+1х25 | 75 | А3134 | 200 |
|  | 180 | 0,9 | 0,9 | АСБ | 3х35+1х16 | 100 | ПН - 2 | 600 |
|  | 250 | 0,8 | 0,8 | ВРБ | 3х70+1х35 | 50 | А3134 | 200 |
|  | 400 | 0,7 | 0,7 | АБ | 3х50+1х25 | 150 | ПР -2 | 600 |
|  | 630 | 0,6 | 1,0 | ААБ | 3х185+1х95 | 200 | А3144 | 300 |
|  | 1000 | 0,8 | 0,9 | АБ | 3х50+1х25 | 80 | ПР -2 | 500 |
|  | 160 | 0,8 | 0,9 | АБГ | 3х50+1х25 | 85 | А3134 | 200 |
|  | 180 | 0,7 | 1,0 | СБ | 3х50+1х25 | 55 | А3134 | 300 |
|  | 250 | 0,6 | 0,9 | СБГ | 3х150+1х70 | 100 | ПН-2 | 600 |
|  | 400 | 0,9 | 0,8 | СБ | 3х120+1х50 | 75 | А3144 | 400 |
|  | 630 | 1,0 | 0,7 | АСБ | 3х50+1х25 | 60 | ПН-2 | 500 |
|  | 1000 | 0,7 | 0,8 | АБ | 3х185+1х95 | 120 | А3144 | 500 |
|  | 1600 | 0,8 | 0,7 | ВРБ | 3х120+1х50 | 150 | ПР-2 | 600 |
|  | 180 | 0,6 | 0,8 | АБ | 3х150+1х25 | 100 | А3144 | 300 |
|  | 160 | 0,7 | 0,7 | СРБ | 3х35+1х16 | 80 | ПН-2 | 500 |
|  | 180 | 0,8 | 0,9 | СБ | 3х50+1х25 | 90 | А3134 | 200 |
|  | 250 | 0,9 | 0,7 | АБ | 3х50+1х25 | 120 | ПР-2 | 600 |
|  | 400 | 0,8 | 0,7 | АСБ | 3х70+1х35 | 130 | А3134 | 150 |
|  | 630 | 0,8 | 0,9 | АБ | 3х50+1х25 | 70 | ПН-2 | 600 |
|  | 1000 | 0,9 | 0,7 | ААБ | 3х185+1х95 | 50 | А3144 | 300 |
|  | 1600 | 0,8 | 0,8 | АБГ | 3х120+1х70 | 125 | ПР-2 | 600 |
|  | 250 | 0,7 | 0,9 | СГ | 3х95+1х50 | 100 | ПН-2 | 500 |
|  | 400 | 0,9 | 0,7 | АСГ | 3х185+1х95 | 120 | А3144 | 400 |
|  | 180 | 0,6 | 0,7 | СБ | 3х50+1х25 | 95 | ПН-2 | 600 |
|  | 160 | 0,9 | 0,9 | АБ | 3х70+1х35 | 45 | ПР-2 | 600 |
|  | 630 | 0,7 | 0,8 | АСБ | 3х120+1х50 | 150 | А3134 | 200 |
|  | 1000 | 0,7 | 0,7 | СБ | 3х120+1х70 | 175 | ПН-2 | 600 |
|  | 1600 | 0,9 | 0,7 | СБ | 3х95+1х50 | 55 | А3144 | 300 |
|  | 180 | 0,9 | 0,9 | АСГ | 3х120+1х70 | 110 | ПР-2 | 600 |
|  | 400 | 0,7 | 0,8 | СБ | 3х70+1х35 | 85 | А3144 | 300 |
|  | 160 | 1,0 | 1,0 | СБ | 3х50+1х25 | 80 | ПР -2 | 500 |
|  | 180 | 0,9 | 0,9 | АСБ | 3х35+1х16 | 85 | А3134 | 200 |
|  | 250 | 0,8 | 0,8 | ВРБ | 3х70+1х35 | 55 | А3134 | 300 |
|  | 400 | 0,7 | 0,7 | АБ | 3х50+1х25 | 100 | ПН-2 | 600 |
|  | 630 | 0,6 | 1,0 | ААБ | 3х185+1х95 | 75 | А3144 | 400 |
|  | 1000 | 0,8 | 0,9 | АБ | 3х50+1х25 | 60 | ПН-2 | 500 |
|  | 160 | 0,8 | 0,9 | АБГ | 3х50+1х25 | 120 | А3144 | 500 |
|  | 180 | 0,7 | 1,0 | СБ | 3х50+1х25 | 150 | ПР-2 | 600 |
|  | 250 | 0,6 | 0,9 | СБГ | 3х150+1х70 | 100 | А3144 | 300 |
|  | 400 | 0,9 | 0,8 | СБ | 3х120+1х50 | 80 | ПН-2 | 500 |
|  | 630 | 1,0 | 0,7 | АСБ | 3х50+1х25 | 90 | А3134 | 200 |
|  | 1000 | 0,7 | 0,8 | АБ | 3х185+1х95 | 120 | ПР-2 | 600 |
|  | 400 | 0,8 | 0,7 | ВРБ | 3х120+1х50 | 130 | А3134 | 150 |
|  | 630 | 0,8 | 0,8 | АБ | 3х150+1х25 | 70 | ПН-2 | 600 |
|  | 1000 | 0,9 | 0,7 | СРБ | 3х35+1х16 | 50 | А3144 | 300 |
|  | 1600 | 0,8 | 0,9 | СБ | 3х50+1х25 | 125 | ПР-2 | 600 |
|  | 250 | 0,7 | 0,7 | АБ | 3х50+1х25 | 100 | ПН-2 | 500 |
|  | 400 | 0,9 | 0,7 | СБ | 3х50+1х25 | 120 | А3144 | 400 |
|  | 180 | 0,6 | 0,9 | АБ | 3х70+1х35 | 95 | ПН-2 | 600 |
|  | 160 | 0,9 | 0,8 | АСБ | 3х120+1х50 | 80 | ПН-2 | 500 |
|  | 630 | 0,7 | 0,7 | СБ | 3х120+1х70 | 90 | А3134 | 200 |
|  | 1000 | 0,7 | 0,7 | СБ | 3х95+1х50 | 120 | ПР-2 | 600 |
|  | 1600 | 0,9 | 0,9 | АСГ | 3х120+1х70 | 130 | А3134 | 150 |
|  | 180 | 0,9 | 0,8 | СБ | 3х70+1х35 | 70 | ПН-2 | 600 |
|  | 400 | 0,7 | 1,0 | СБ | 3х50+1х25 | 50 | А3144 | 300 |
|  | 160 | 1,0 | 0,9 | АСБ | 3х35+1х16 | 125 | ПР-2 | 600 |
|  | 180 | 0,9 | 0,8 | ВРБ | 3х70+1х35 | 100 | ПН-2 | 500 |
|  | 630 | 0,6 | 0,7 | АБ | 3х50+1х25 | 120 | А3144 | 400 |
|  | 1000 | 0,8 | 1,0 | ААБ | 3х185+1х95 | 95 | ПН-2 | 600 |
|  | 160 | 0,8 | 0,9 | АБ | 3х50+1х25 | 45 | ПР-2 | 600 |
|  | 180 | 0,7 | 0,9 | АБГ | 3х50+1х25 | 150 | А3134 | 200 |
|  | 250 | 0,6 | 0,8 | АСБ | 3х120+1х50 | 175 | ПН-2 | 600 |
|  | 400 | 0,9 | 0,7 | СБ | 3х120+1х70 | 55 | А3144 | 300 |
|  | 630 | 1,0 | 0,7 | СБ | 3х95+1х50 | 110 | ПР-2 | 600 |
|  | 1000 | 0,7 | 0,9 | АСГ | 3х120+1х70 | 85 | А3144 | 300 |
|  | 400 | 0,8 | 0,8 | СБ | 3х70+1х35 | 80 | ПР -2 | 500 |
|  | 630 | 0,8 | 1,0 | СБ | 3х50+1х25 | 85 | А3134 | 200 |
|  | 1000 | 0,9 | 0,9 | АСБ | 3х35+1х16 | 55 | А3134 | 300 |
|  | 1600 | 0,8 | 0,8 | ВРБ | 3х70+1х35 | 100 | ПН-2 | 600 |
|  | 250 | 0,7 | 0,7 | АБ | 3х50+1х25 | 75 | А3134 | 200 |
|  | 400 | 0,9 | 1,0 | ААБ | 3х185+1х95 | 100 | ПН - 2 | 600 |
|  | 180 | 0,6 | 0,9 | АБ | 3х50+1х25 | 50 | А3134 | 200 |
|  | 160 | 0,9 | 0,9 | АБГ | 3х50+1х25 | 150 | ПР -2 | 600 |
|  | 630 | 0,7 | 1,0 | СБ | 3х50+1х25 | 200 | А3144 | 300 |
|  | 1000 | 0,7 | 0,9 | СБГ | 3х150+1х70 | 80 | ПР -2 | 500 |
|  | 1600 | 0,9 | 0,8 | СБ | 3х120+1х50 | 85 | А3134 | 200 |
|  | 180 | 0,9 | 0,7 | АСБ | 3х50+1х25 | 55 | А3134 | 300 |
|  | 400 | 0,7 | 0,8 | АБ | 3х185+1х95 | 100 | ПН-2 | 600 |
|  | 250 | 0,7 | 0,7 | ВРБ | 3х120+1х50 | 75 | А3144 | 400 |
|  | 400 | 0,9 | 0,8 | АБ | 3х150+1х25 | 60 | ПН-2 | 500 |
|  | 180 | 0,6 | 0,7 | СРБ | 3х35+1х16 | 120 | А3144 | 500 |
|  | 160 | 0,9 | 0,9 | СБ | 3х50+1х25 | 150 | ПР-2 | 600 |
|  | 630 | 0,7 | 0,7 | АБ | 3х50+1х25 | 100 | А3144 | 300 |
|  | 1000 | 0,7 | 1,0 | ААБ | 3х185+1х95 | 80 | ПН-2 | 500 |
|  | 1600 | 0,9 | 0,9 | АБ | 3х50+1х25 | 90 | А3134 | 200 |
|  | 180 | 0,9 | 0,9 | АБГ | 3х50+1х25 | 120 | ПР-2 | 600 |
|  | 400 | 0,7 | 0,8 | АСБ | 3х120+1х50 | 130 | А3134 | 150 |
|  | 160 | 1,0 | 0,7 | СБ | 3х120+1х70 | 70 | ПН-2 | 600 |
|  | 180 | 0,9 | 0,7 | СБ | 3х95+1х50 | 50 | А3144 | 300 |
|  | 630 | 0,6 | 0,9 | АСГ | 3х120+1х70 | 85 | А3144 | 300 |
|  | 1000 | 0,8 | 0,8 | СБ | 3х70+1х35 | 80 | ПР -2 | 500 |
|  | 160 | 0,8 | 1,0 | СБ | 3х50+1х25 | 85 | А3134 | 200 |
|  | 180 | 0,7 | 0,9 | АСБ | 3х35+1х16 | 55 | А3134 | 300 |
|  | 250 | 0,6 | 0,8 | ВРБ | 3х70+1х35 | 100 | ПН-2 | 600 |
|  | 400 | 0,9 | 0,7 | АБ | 3х50+1х25 | 75 | А3134 | 200 |
|  | 630 | 1,0 | 1,0 | ААБ | 3х185+1х95 | 100 | ПН - 2 | 600 |
|  | 1000 | 0,7 | 0,9 | АБ | 3х50+1х25 | 50 | А3134 | 200 |
|  | 400 | 0,8 | 0,9 | АБГ | 3х50+1х25 | 150 | ПР -2 | 600 |
|  | 630 | 0,8 | 1,0 | СБ | 3х50+1х25 | 200 | А3144 | 300 |
|  | 400 | 0,9 | 0,9 | СБГ | 3х150+1х70 | 80 | ПР -2 | 500 |
|  | 180 | 0,6 | 1,0 | ААБ | 3х185+1х95 | 85 | А3134 | 200 |
|  | 160 | 0,9 | 0,9 | АБ | 3х50+1х25 | 55 | А3134 | 300 |
|  | 630 | 0,7 | 0,9 | АБГ | 3х50+1х25 | 100 | ПН-2 | 600 |
|  | 1000 | 0,7 | 0,8 | АСБ | 3х120+1х50 | 75 | А3144 | 400 |
|  | 1600 | 0,9 | 0,7 | СБ | 3х120+1х70 | 130 | А3134 | 150 |
|  | 180 | 0,9 | 0,7 | СБ | 3х95+1х50 | 70 | ПН-2 | 600 |
|  | 400 | 0,7 | 0,9 | АСГ | 3х120+1х70 | 50 | А3144 | 300 |
|  | 250 | 0,7 | 0,8 | СБ | 3х70+1х35 | 85 | А3144 | 300 |
|  | 400 | 0,9 | 1,0 | СБ | 3х50+1х25 | 80 | ПР -2 | 500 |
|  | 180 | 0,6 | 0,9 | АСБ | 3х35+1х16 | 85 | А3134 | 200 |
|  | 160 | 0,9 | 0,8 | ВРБ | 3х70+1х35 | 55 | А3134 | 300 |
|  | 630 | 0,7 | 0,7 | АБ | 3х50+1х25 | 100 | ПН-2 | 600 |
|  | 1000 | 0,7 | 1,0 | ААБ | 3х185+1х95 | 75 | А3134 | 200 |
|  | 1600 | 0,9 | 0,9 | АБ | 3х50+1х25 | 100 | ПН - 2 | 600 |
|  | 180 | 0,9 | 0,9 | АБГ | 3х50+1х25 | 50 | А3134 | 200 |
|  | 400 | 0,7 | 0,9 | АБ | 3х50+1х25 | 150 | ПР -2 | 600 |
|  | 160 | 1,0 | 0,9 | АБГ | 3х50+1х25 | 200 | А3144 | 300 |
|  | 180 | 0,9 | 1,0 | СБ | 3х50+1х25 | 80 | ПР -2 | 500 |
|  | 630 | 0,6 | 0,9 | СБГ | 3х150+1х70 | 85 | А3134 | 200 |
|  | 1000 | 0,8 | 1,0 | ААБ | 3х185+1х95 | 110 | ПР-2 | 600 |

Таблица 3

Магистраль от ШС до ЩО

| № вар. | Марка кабеля или провода | Сечение мм2 | Способ прокладки | Длина м | Тип авт., предохр. | Ном. ток расц., пл. вст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРТО | 4х2,5 | г.т. | 20 | А3163 | 25 |
|  | ПВ | 4х4 | г.т. | 10 | Ц-33 | 35 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 12 | АЕ-2000 | 15 |
|  | НРГ | 4х1,5 | ск | 15 | НПН-60М | 25 |
|  | ВВБ | 4х1,5 | ск | 25 | А3163 | 25 |
|  | ПВ | 4х1,5 | г.т. | 30 | АЕ-2000 | 25 |
|  | АПРТО | 3х4+1х2 | г.т. | 18 | А3163 | 25 |
|  | АПВ | 4х2,5 | г.т. | 14 | Ц-27 | 25 |
|  | ВВГ | 3х6+1х2,5 | ск | 22 | АЕ-2000 | 40 |
|  | АНРГ | 3х10+1х4 | ск | 35 | А3163 | 40 |
|  | АПВ | 4х2,5 | г.т. | 12 | Ц-33 | 35 |
|  | ПРТО | 4х1,5 | г.т. | 16 | АЕ-2000 | 25 |
|  | АПРТО | 4х2,5 | г.т. | 32 | ПР-2 | 25 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 14 | НПН-2 | 15 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 25 | А3163 | 25 |
|  | НРГ | 4х1,5 | ск | 15 | АЕ-2000 | 20 |
|  | ВВБ | 4х4 | ск | 25 | Ц-33 | 35 |
|  | ПРТО | 4х4 | г.т. | 30 | А3163 | 30 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 18 | АЕ-2000 | 25 |
|  | ПВ | 4х4 | г.т. | 20 | А3163 | 40 |
|  | АПВ | 4х6 | г.т. | 16 | АЕ-2000 | 40 |
|  | ПРТО | 4х4 | г.т. | 18 | ПР-2 | 25 |
|  | ВВГ | 3х10+1х4 | ск | 20 | А3163 | 50 |
|  | НРГ | 3х6+1х4 | ск | 22 | А3163 | 30 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 15 | ПР-2 | 25 |
|  | ПРТО | 4х4 | г.т. | 12 | АЕ-2000 | 40 |
|  | АПРТО | 4х2,5 | г.т. | 10 | А3163 | 25 |
|  | ПВ | 4х4 | г.т. | 16 | Ц-33 | 35 |
|  | АПВ | 4х2,5 | г.т. | 23 | А3163 | 25 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 20 | ПР-2 | 25 |
|  | ПРТО | 4х2,5 | ск | 25 | Ц-33 | 35 |
|  | ПВ | 4х4 | г.т. | 30 | А3163 | 30 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 18 | АЕ-2000 | 25 |
|  | НРГ | 4х1,5 | г.т. | 20 | А3163 | 40 |
|  | ВВБ | 4х1,5 | г.т. | 16 | АЕ-2000 | 40 |
|  | ПВ | 4х1,5 | г.т. | 18 | ПР-2 | 25 |
|  | АПРТО | 3х4+1х2 | ск | 20 | А3163 | 50 |
|  | АПВ | 4х2,5 | ск | 22 | А3163 | 30 |
|  | ВВГ | 3х6+1х2,5 | ск | 15 | ПР-2 | 25 |
|  | АНРГ | 3х10+1х4 | г.т. | 12 | АЕ-2000 | 40 |
|  | АПВ | 4х2,5 | г.т. | 10 | А3163 | 25 |
|  | ПРТО | 4х1,5 | г.т. | 16 | Ц-33 | 35 |
|  | АПРТО | 4х2,5 | г.т. | 23 | А3163 | 25 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 20 | ПР-2 | 25 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | г.т. | 20 | А3163 | 25 |
|  | НРГ | 4х1,5 | г.т. | 10 | Ц-33 | 35 |
|  | ВВБ | 4х4 | ск | 12 | АЕ-2000 | 15 |
|  | ПРТО | 4х4 | ск | 15 | НПН-60М | 25 |
|  | ПРТО | 4х4 | ск | 25 | А3163 | 25 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | г.т. | 30 | АЕ-2000 | 25 |
|  | ПВ | 4х4 | г.т. | 18 | А3163 | 25 |
|  | АПВ | 4х6 | г.т. | 14 | Ц-27 | 25 |
|  | ПРТО | 4х4 | ск | 22 | АЕ-2000 | 40 |
|  | ВВГ | 3х10+1х4 | ск | 35 | А3163 | 40 |
|  | НРГ | 3х6+1х4 | г.т. | 12 | Ц-33 | 35 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | г.т. | 16 | АЕ-2000 | 25 |
|  | ПРТО | 4х4 | г.т. | 32 | ПР-2 | 25 |
|  | АПРТО | 4х2,5 | ск | 14 | НПН-2 | 15 |
|  | ПВ | 4х4 | ск | 25 | А3163 | 25 |
|  | АПВ | 4х2,5 | ск | 15 | АЕ-2000 | 20 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 25 | Ц-33 | 35 |
|  | ПРТО | 4х2,5 | г.т. | 30 | А3163 | 30 |
|  | ПВ | 4х4 | ск | 18 | АЕ-2000 | 25 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | г.т. | 20 | А3163 | 40 |
|  | НРГ | 4х1,5 | г.т. | 16 | АЕ-2000 | 40 |
|  | ВВБ | 4х1,5 | г.т. | 18 | ПР-2 | 25 |
|  | ПВ | 4х1,5 | ск | 20 | А3163 | 50 |
|  | АПРТО | 3х4+1х2 | ск | 22 | А3163 | 30 |
|  | АПВ | 4х2,5 | ск | 15 | ПР-2 | 25 |
|  | ВВГ | 3х6+1х2,5 | г.т. | 12 | АЕ-2000 | 40 |
|  | АНРГ | 3х10+1х4 | г.т. | 10 | А3163 | 25 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | г.т. | 16 | Ц-33 | 35 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | г.т. | 23 | А3163 | 25 |
|  | НРГ | 4х1,5 | ск | 20 | ПР-2 | 25 |
|  | ВВБ | 4х4 | г.т. | 20 | А3163 | 25 |
|  | ПРТО | 4х4 | г.т. | 10 | Ц-33 | 35 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 12 | АЕ-2000 | 15 |
|  | ПВ | 4х4 | ск | 15 | НПН-60М | 25 |
|  | АПВ | 4х6 | ск | 25 | А3163 | 25 |
|  | ПРТО | 4х4 | г.т. | 30 | АЕ-2000 | 25 |
|  | ВВГ | 3х10+1х4 | г.т. | 18 | А3163 | 25 |
|  | НРГ | 3х6+1х4 | г.т. | 14 | Ц-27 | 25 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 22 | АЕ-2000 | 40 |
|  | ПРТО | 4х4 | ск | 35 | А3163 | 40 |
|  | АПРТО | 4х2,5 | г.т. | 12 | Ц-33 | 35 |
|  | ПВ | 4х4 | г.т. | 16 | АЕ-2000 | 25 |
|  | АПВ | 4х2,5 | г.т. | 32 | ПР-2 | 25 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 14 | НПН-2 | 15 |
|  | ПРТО | 4х2,5 | ск | 25 | А3163 | 25 |
|  | ПВ | 4х4 | ск | 22 | АЕ-2000 | 40 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 35 | А3163 | 40 |
|  | НРГ | 4х1,5 | г.т. | 12 | Ц-33 | 35 |
|  | ВВБ | 4х1,5 | г.т. | 16 | АЕ-2000 | 25 |
|  | ПВ | 4х1,5 | г.т. | 32 | ПР-2 | 25 |
|  | АПРТО | 3х4+1х2 | ск | 14 | НПН-2 | 15 |
|  | АПВ | 4х2,5 | ск | 25 | А3163 | 25 |
|  | ВВГ | 3х6+1х2,5 | ск | 15 | АЕ-2000 | 20 |
|  | АНРГ | 3х10+1х4 | ск | 25 | Ц-33 | 35 |
|  | АПВ | 4х2,5 | г.т. | 30 | А3163 | 30 |
|  | ПРТО | 4х1,5 | ск | 18 | АЕ-2000 | 25 |
|  | АПРТО | 4х2,5 | г.т. | 20 | А3163 | 40 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | г.т. | 16 | АЕ-2000 | 40 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | г.т. | 18 | ПР-2 | 25 |
|  | НРГ | 4х1,5 | ск | 20 | А3163 | 50 |
|  | ВВБ | 4х4 | ск | 22 | А3163 | 30 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 15 | ПР-2 | 25 |
|  | НРГ | 4х1,5 | г.т. | 12 | АЕ-2000 | 40 |
|  | ВВБ | 4х1,5 | г.т. | 10 | А3163 | 25 |
|  | ПВ | 4х1,5 | г.т. | 16 | Ц-33 | 35 |
|  | АПРТО | 3х4+1х2 | г.т. | 23 | А3163 | 25 |
|  | АПВ | 4х2,5 | ск | 20 | ПР-2 | 25 |
|  | ВВГ | 3х6+1х2,5 | г.т. | 20 | А3163 | 25 |
|  | АНРГ | 3х10+1х4 | г.т. | 10 | Ц-33 | 35 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 12 | АЕ-2000 | 15 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | ск | 15 | НПН-60М | 25 |
|  | НРГ | 4х1,5 | ск | 25 | А3163 | 25 |
|  | ВВБ | 4х4 | г.т. | 30 | АЕ-2000 | 25 |
|  | ПРТО | 4х4 | г.т. | 18 | А3163 | 25 |
|  | АНРГ | 4х2,5 | г.т. | 14 | Ц-27 | 25 |
|  | ПВ | 4х4 | ск | 22 | АЕ-2000 | 40 |

Примечание: "г.т."– проложен в газовых трубах.

"ск"  – проложен на скобах (открыто)

Таблица 4

Расчетные данные силовой сети (участок II)

| № вар | Рпот. на ЩС | Автомат, предохр.на вводе | Магнитн. пускатель | Ключ управл. | Групповая сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | Iн.расц. плавк. вст. | Тип МП Iнул. реле | Тип Исп. по взр-те | Марка Кол-во и сеч. жил, мм2 | Длина, м Способ прокл. |
|  | 100 | АП-50 3МТ | 16 | ПМЕ-222 10 | КУ-90 В3Т4-В | ПРТО 4х1,5 | 20 г.т. |
|  | 75 | ПР-2 | 35 | ПМЕ-222 16 | КУВ В1А | АПРТО 3х4+1х2,5 | 18 г.т. |
|  | 90 | АЕ 2056 | 32 | ПАЕ-322 16 | КУ-90 | ПВ 4х2,5 | 30 г.т. |
|  | 120 | ПН-2 | 100 | ПАЕ-322 25 | КУ700 МОД | НРГ 4х4 | 35 ск |
|  | 150 | А3124 | 50 | ПАЕ-322 40 | ПВ-К В2Т3-В | ПР 3х6+1х4 | 50 г.т. |
|  | 100 | ПР-2 | 80 | ПАЕ-322 32 | ПВ-К В4Т5-В | АПВ 3х10+1х6 | 30 г.т. |
|  | 85 | АЕ 2056 | 80 | ПАЕ-422 50 | КУ-90 ВЗГ | ВРГ 3х16+1х10 | 40 ск |
|  | 85 | ПН-2 | 150 | ПАЕ-522 60 | КУВ В1А | ВВГ 4х10 | 40 ск |
|  | 110 | АЗ 114/1 | 80 | ПАЕ-522 80 | КУВ В1А | ВБВ 4х16 | 60 ск |
|  | 90 | ПР-2 | 200 | ПАЕ-422 50 | КУ-90 ВЗГ | АВВБГ 3х16+1х10 | 55 ск |
|  | 60 | АЕ 2036 | 25 | ПМЕ-222 20 | КУ-700 МОД | ПРТО 4х2,5 | 25 г.т. |
|  | 140 | ПН-2 | 250 | ПАЕ-522 80 | КУ-90 В314-В | СРГ 3х25+1х16 | 20 ск |
|  | 180 | А3134 | 120 | ПАЕ-522 100 | КУ-90 | ВВБ 3х35+1х16 | 80 ск |
|  | 90 | НПН-60 | 20 | ПМЕ-122 8 | КУВ В1А | АПР 4х2,5 | 65 г.т. |
|  | 95 | АП50 ЗМТ | 25 | ПМЕ-222 16 | ПВ-К В2ТЗ-В | ПРТО 4х1,5 | 30 г.т. |
|  | 250 | ПН-2 | 300 | ПАЕ-522 120 | ПВ-К В4Т5-В | ВРБГ 3х95+1х35 | 40 ск |
|  | 55 | АЕ 2036 | 12,5 | ПМЕ-122 16 | КУВ В1А | АВВБГ 4х2,5 | 120 ск |
|  | 30 | НПН- 60 | 35 | ПМЕ-222 10 | КУ-90 | СРГ 4х1,5 | 100 ск |
|  | 120 | А3124 | 100 | ПАЕ-522 100 | ПВ-К В4Т5-В | АНРГ 3х50+1х25 | 60 ск |
|  | 200 | ПР-2 | 300 | ПАЕ-522 120 | КУ-90 ВЗТ4-В | ВРБ 3х70+1х35 | 70 ск |
|  | 80 | АЕ 2036 | 16 | ПМЕ - 222 16 | КУВ В - 1 А | ПРТО 4х1,5 | 80 гт |
|  | 120 | НПН 60 | 35 | ПМЕ - 222 12,5 | КУ - 700 МОД | ПВ 4х1,5 | 65 гт |
|  | 170 | АЕ 2056 | 63 | ПАЕ-422 50 | КУ - 90 В3Г | АПРТО 4х25+1х16 | 80 гт |
|  | 115 | ПН-2 | 200 | ПАЕ-522 80 | ПВ-К ТРН 150 | ВБВ 3х16+1х10 | 60 ск |
|  | 85 | АП-50 3МТ | 25 | ПМЕ-222 20 | КУВ В1А | АНРБ 3х6+1х4 | 60 ск |
|  | 70 | ПР-2 | 160 | ПАЕ-422 40 | КУ-700 МОД | ВВБГ 4х6 | 45 ск |
|  | 60 | АЕ-2036 | 10 | ПМЕ-122 8 | ПВ-К В4Т5-В | ПР 4х1,5 | 40 гт |
|  | 120 | НПН-60 | 45 | ПМЕ-222 16 | КУВ В1А | ПВ 4х1,5 | 30 гт |
|  | 140 | АП-50 3МТ | 50 | ПАЕ-322 40 | ПВ-К В213-В | СРГ 3х10+1х6 | 45 ск |
|  | 50 | НПН-60 | 20 | ПАЕ-222 10 | ПВ-К В4Т5-В | АНВ 4х2,5 | 20 гт |
|  | 250 | А3114/1 | 50 | ЦАЕ - 422 40 | КУ - 700 МОД | НРГ 4х 6 | 35 ск |
|  | 75 | ПР- 2 | 45 | ПМЕ -222 30 | КУВ В1А | ВБВ 4 х 1,5 | 30 ск |
|  | 70 | АП- 50 3МТ | 25 | ПМЕ - 222 16 | КУ - 90 В3Г | ВВБ 4 х 1,5 | 100 ск |
|  | 90 | ПР - 2 | 25 | ПМЕ -122 8 | КУВ В1А | АПР 4х2,5 | 55 г.т. |
|  | 110 | ПН -2 | 300 | ПАЕ -522 80 | КУ - 700 МОД | НРГ 3х 25+ 1х 10 | 80 ск |
|  | 100 | АП-50 3МТ | 16 | ПМЕ-222 10 | КУ-90 В3Т4-В | АВВБГ 4х2,5 | 120 ск |
|  | 75 | ПР-2 | 35 | ПМЕ-222 16 | КУВ В1А | СРГ 4х1,5 | 100 ск |
|  | 90 | АЕ 2056 | 32 | ПАЕ-322 16 | КУ-90 | АНРГ 3х50+1х25 | 60 ск |
|  | 120 | ПН-2 | 100 | ПАЕ-322 25 | КУ700 МОД | ВРБ 3х70+1х35 | 70 ск |
|  | 150 | А3124 | 50 | ПАЕ-322 40 | ПВ-К В2Т3-В | ПРТО 4х1,5 | 80 гт |
|  | 100 | ПР-2 | 80 | ПАЕ-322 32 | ПВ-К В4Т5-В | ПВ 4х1,5 | 65 гт |
|  | 85 | АЕ 2056 | 80 | ПАЕ-422 50 | КУ-90 ВЗГ | АПРТО 4х25+1х16 | 80 гт |
|  | 85 | ПН-2 | 150 | ПАЕ-522 60 | КУВ В1А | ВБВ 3х16+1х10 | 60 ск |
|  | 110 | АЗ 114/1 | 80 | ПАЕ-522 80 | КУВ В1А | АНРБ 3х6+1х4 | 60 ск |
|  | 90 | ПР-2 | 200 | ПАЕ-422 50 | КУ-90 ВЗГ | ВВБГ 4х6 | 45 ск |
|  | 60 | АЕ 2036 | 25 | ПМЕ-222 20 | КУ-700 МОД | ПР 4х1,5 | 40 гт |
|  | 140 | ПН-2 | 250 | ПАЕ-522 80 | КУ-90 В3Т4-В | ПВ 4х1,5 | 30 гт |
|  | 180 | А3134 | 120 | ПАЕ-522 100 | КУ-90 | СРГ 3х10+1х6 | 45 ск |
|  | 90 | НПН-60 | 20 | ПМЕ-122 8 | КУВ В1А | АНВ 4х2,5 | 20 гт |
|  | 95 | АП50 ЗМТ | 25 | ПМЕ-222 16 | ПВ-К В2ТЗ-В | НРГ 4х 6 | 35 ск |
|  | 250 | ПН-2 | 300 | ПАЕ-522 120 | ПВ-К В4Т5-В | ВБВ 4 х 1,5 | 30 ск |
|  | 150 | А3124 | 50 | ПАЕ-322 40 | ПВ-К В2Т3-В | ВВБ 4 х 1,5 | 100 ск |
|  | 100 | ПР-2 | 80 | ПАЕ-322 32 | ПВ-К В4Т5-В | АПР 4х2,5 | 55 г.т. |
|  | 85 | АЕ 2056 | 80 | ПАЕ-422 50 | КУ-90 ВЗГ | НРГ 3х 25+ 1х 10 | 80 ск |
|  | 85 | ПН-2 | 150 | ПАЕ-522 60 | КУВ В1А | ПРТО 4х1,5 | 20 г.т. |
|  | 110 | АЗ 114/1 | 80 | ПАЕ-522 80 | КУВ В1А | АПРТО 3х4+1х2,5 | 18 г.т. |
|  | 90 | ПР-2 | 200 | ПАЕ-422 50 | КУ-90 ВЗГ | ПВ 4х2,5 | 30 г.т. |
|  | 60 | АЕ 2036 | 25 | ПМЕ-222 20 | КУ-700 МОД | НРГ 4х4 | 35 ск |
|  | 140 | ПН-2 | 250 | ПАЕ-522 80 | КУ-90 В314-В | ПР 3х6+1х4 | 50 г.т. |
|  | 180 | А3134 | 120 | ПАЕ-522 100 | КУ-90 | АПВ 3х10+1х6 | 30 г.т. |
|  | 90 | НПН-60 | 20 | ПМЕ-122 8 | КУВ В1А | ВРГ 3х16+1х10 | 40 ск |
|  | 95 | АП50 ЗМТ | 25 | ПМЕ-222 16 | ПВ-К В2ТЗ-В | ВВГ 4х10 | 40 ск |
|  | 250 | ПН-2 | 300 | ПАЕ-522 120 | ПВ-К В4Т5-В | ВБВ 4х16 | 60 ск |
|  | 55 | АЕ 2036 | 12,5 | ПМЕ-122 16 | КУВ В1А | АВВБГ 3х16+1х10 | 55 ск |
|  | 30 | НПН- 60 | 35 | ПМЕ-222 10 | КУ-90 | ПРТО 4х2,5 | 25 г.т. |
|  | 120 | А3124 | 100 | ПАЕ-522 100 | ПВ-К В4Т5-В | СРГ 3х25+1х16 | 20 ск |
|  | 200 | ПР-2 | 300 | ПАЕ-522 120 | КУ-90 ВЗТ4-В | ВВБ 3х35+1х16 | 80 ск |
|  | 80 | АЕ 2036 | 16 | ПМЕ - 222 16 | КУВ В - 1 А | АПР 4х2,5 | 65 г.т. |
|  | 120 | НПН 60 | 35 | ПМЕ - 222 12,5 | КУ - 700 МОД | ПРТО 4х1,5 | 30 г.т. |
|  | 170 | АЕ 2056 | 63 | ПАЕ-422 50 | КУ - 90 В3Г | ВРБГ 3х95+1х35 | 40 ск |
|  | 115 | ПН-2 | 200 | ПАЕ-522 80 | ПВ-К ТРН 150 | ВБВ 3х16+1х10 | 60 ск |
|  | 85 | АП-50 3МТ | 25 | ПМЕ-222 20 | КУВ В1А | АНРБ 3х6+1х4 | 60 ск |
|  | 70 | ПР-2 | 160 | ПАЕ-422 40 | КУ-700 МОД | ВВБГ 4х6 | 45 ск |
|  | 60 | АЕ-2036 | 10 | ПМЕ-122 8 | ПВ-К В4Т5-В | ПР 4х1,5 | 40 гт |
|  | 120 | НПН-60 | 45 | ПМЕ-222 16 | КУВ В1А | ПВ 4х1,5 | 30 гт |
|  | 140 | АП-50 3МТ | 50 | ПАЕ-322 40 | ПВ-К В213-В | СРГ 3х10+1х6 | 45 ск |
|  | 50 | НПН-60 | 20 | ПАЕ-222 10 | ПВ-К В4Т5-В | АНВ 4х2,5 | 20 гт |
|  | 250 | А3114/1 | 50 | ЦАЕ - 422 40 | КУ - 700 МОД | НРГ 4х 6 | 35 ск |
|  | 75 | ПР- 2 | 45 | ПМЕ -222 30 | КУВ В1А | ВБВ 4 х 1,5 | 30 ск |
|  | 70 | АП- 50 3МТ | 25 | ПМЕ - 222 16 | КУ - 90 В3Г | ВВБ 4 х 1,5 | 100 ск |
|  | 90 | ПР - 2 | 25 | ПМЕ -122 8 | КУВ В1А | АПР 4х2,5 | 55 г.т. |
|  | 110 | ПН -2 | 300 | ПАЕ -522 80 | КУ - 700 МОД | НРГ 3х 25+ 1х 10 | 80 ск |
|  | 140 | ПН-2 | 250 | ПАЕ-522 80 | КУ-90 В314-В | ПРТО 4х1,5 | 20 г.т. |
|  | 180 | А3134 | 120 | ПАЕ-522 100 | КУ-90 | АПРТО 3х4+1х2,5 | 18 г.т. |
|  | 90 | НПН-60 | 20 | ПМЕ-122 8 | КУВ В1А | ПВ 4х2,5 | 30 г.т. |
|  | 95 | АП50 ЗМТ | 25 | ПМЕ-222 16 | ПВ-К В2ТЗ-В | НРГ 4х4 | 35 ск |
|  | 250 | ПН-2 | 300 | ПАЕ-522 120 | ПВ-К В4Т5-В | ПР 3х6+1х4 | 50 г.т. |
|  | 150 | А3124 | 50 | ПАЕ-322 40 | ПВ-К В2Т3-В | АПВ 3х10+1х6 | 30 г.т. |
|  | 100 | ПР-2 | 80 | ПАЕ-322 32 | ПВ-К В4Т5-В | ВРГ 3х16+1х10 | 40 ск |
|  | 85 | АЕ 2056 | 80 | ПАЕ-422 50 | КУ-90 ВЗГ | ВВГ 4х10 | 40 ск |
|  | 85 | ПН-2 | 150 | ПАЕ-522 60 | КУВ В1А | ВБВ 4х16 | 60 ск |
|  | 110 | АЗ 114/1 | 80 | ПАЕ-522 80 | КУВ В1А | АВВБГ 3х16+1х10 | 55 ск |
|  | 90 | ПР-2 | 200 | ПАЕ-422 50 | КУ-90 ВЗГ | ПРТО 4х2,5 | 25 г.т. |
|  | 60 | АЕ 2036 | 25 | ПМЕ-222 20 | КУ-700 МОД | СРГ 3х25+1х16 | 20 ск |
|  | 140 | ПН-2 | 250 | ПАЕ-522 80 | КУ-90 В314-В | ВВБ 3х35+1х16 | 80 ск |
|  | 180 | А3134 | 120 | ПАЕ-522 100 | КУ-90 | АПР 4х2,5 | 65 г.т. |
|  | 90 | НПН-60 | 20 | ПМЕ-122 8 | КУВ В1А | НРГ 3х 25+ 1х 10 | 80 ск |
|  | 95 | АП50 ЗМТ | 25 | ПМЕ-222 16 | ПВ-К В2ТЗ-В | ПРТО 4х1,5 | 20 г.т. |
|  | 250 | ПН-2 | 300 | ПАЕ-522 120 | ПВ-К В4Т5-В | АПРТО 3х4+1х2,5 | 18 г.т. |
|  | 55 | АЕ 2036 | 12,5 | ПМЕ-122 16 | КУВ В1А | ПВ 4х2,5 | 30 г.т. |
|  | 30 | НПН- 60 | 35 | ПМЕ-222 10 | КУ-90 | НРГ 4х4 | 35 ск |
|  | 120 | А3124 | 100 | ПАЕ-522 100 | ПВ-К В4Т5-В | ПР 3х6+1х4 | 50 г.т. |
|  | 200 | ПР-2 | 300 | ПАЕ-522 120 | КУ-90 ВЗТ4-В | АПВ 3х10+1х6 | 30 г.т. |
|  | 80 | АЕ 2036 | 16 | ПМЕ - 222 16 | КУВ В - 1 А | ВРГ 3х16+1х10 | 40 ск |
|  | 120 | НПН 60 | 35 | ПМЕ - 222 12,5 | КУ - 700 МОД | ВВГ 4х10 | 40 ск |
|  | 170 | АЕ 2056 | 63 | ПАЕ-422 50 | КУ - 90 В3Г | ВБВ 4х16 | 60 ск |
|  | 115 | ПН-2 | 200 | ПАЕ-522 80 | ПВ-К ТРН 150 | АВВБГ 3х16+1х10 | 55 ск |
|  | 140 | АП-50 3МТ | 50 | ПАЕ-322 40 | ПВ-К В213-В | ПРТО 4х2,5 | 25 г.т. |
|  | 50 | НПН-60 | 20 | ПАЕ-222 10 | ПВ-К В4Т5-В | СРГ 3х25+1х16 | 20 ск |
|  | 250 | А3114/1 | 50 | ЦАЕ - 422 40 | КУ - 700 МОД | ВВБ 3х35+1х16 | 80 ск |
|  | 75 | ПР- 2 | 45 | ПМЕ -222 30 | КУВ В1А | АПР 4х2,5 | 65 г.т. |
|  | 70 | АП- 50 3МТ | 25 | ПМЕ - 222 16 | КУ - 90 В3Г | ПРТО 4х1,5 | 30 г.т. |
|  | 90 | ПР - 2 | 25 | ПМЕ -122 8 | КУВ В1А | ВРБГ 3х95+1х35 | 40 ск |
|  | 110 | ПН -2 | 300 | ПАЕ -522 80 | КУ - 700 МОД | ВБВ 3х16+1х10 | 60 ск |
|  | 180 | А3134 | 120 | ПАЕ-522 100 | КУ-90 | НРГ 3х 25+ 1х 10 | 80 ск |
|  | 90 | НПН-60 | 20 | ПМЕ-122 8 | КУВ В1А | ПРТО 4х1,5 | 20 г.т. |
|  | 95 | АП50 ЗМТ | 25 | ПМЕ-222 16 | ПВ-К В2ТЗ-В | АПРТО 3х4+1х2,5 | 18 г.т. |
|  | 250 | ПН-2 | 300 | ПАЕ-522 120 | ПВ-К В4Т5-В | ПВ 4х2,5 | 30 г.т. |
|  | 150 | А3124 | 50 | ПАЕ-322 40 | ПВ-К В2Т3-В | НРГ 4х4 | 35 ск |
|  | 250 | А3114/1 | 50 | ЦАЕ - 422 40 | КУ - 700 МОД | ПР 3х6+1х4 | 50 г.т. |

Примечание: "г.т."– проложен в газовых трубах.

"ск"  – проложен на скобах (открыто)

Таблица 5

Характеристики двигателя

| № вар | Тип двигателя Исполнение по взрывозащите | Ном. мощность Рн, кВт | Коэффициент мощности | К.П.Д. | Коэффициент пуска Кп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МА-142-1/4 В1А | 5,5 | 0,84 | 86 | 3 |
|  | КО-11-4 В2Б | 8 | 0,84 | 87 | 5 |
|  | ВАО-52-2 ВЗГ | 13 | 0,88 | 86,5 | 7,5 |
|  | В16054 ВЗТ4-В | 1,5 | 0,87 | 90 | 6,5 |
|  | В18054 ВЗТ4-В | 2,2 | 0,86 | 91 | 6,5 |
|  | КОМ-51-2 В2Б | 7 | 0,91 | 87 | 7,4 |
|  | МА145-1/6 В1А | 25 | 0,85 | 87 | 6,5 |
|  | В200/6 В4Т5-В | 3 | 0,89 | 91 | 6,4 |
|  | КО-41-2 ВЗГ | 4 | 0,9 | 87 | 6 |
|  | МА-35-42/2 В2Б | 2,5 | 0,91 | 88 | 9,5 |
|  | ВАО-52-4 ВЗГ | 6 | 0,86 | 88 | 7 |
|  | КОМ-62-2 В2Б | 4 | 0,93 | 89,5 | 6,1 |
|  | В225М4 ВЗТ4-В | 5,5 | 0,89 | 93 | 6,5 |
|  | ВАО-32-2 ВЗГ | 4 | 0,86 | 83 | 7 |
|  | ВАО-52-8 ВЗГ | 5,5 | 0,7 | 83 | 6 |
|  | МА-36-41/4 В2Б | 7,5 | 0,84 | 91,5 | 6,5 |
|  | В112М8 ВЗТ4-В | 3 | 0,7 | 81 | 4,9 |
|  | КОМ-32-6 ВЗГ | 4,5 | 0,8 | 83,5 | 6 |
|  | КО-42-2 В2Б | 5 | 0,9 | 88 | 6 |
|  | МА-146-2/6 В1А | 8,5 | 0,85 | 90 | 6,5 |
|  | В13254 ВЗТ4-В | 7,5 | 0,85 | 89 | 7 |
|  | КОМ-32-2 ВЗГ | 7 | 0,9 | 85 | 7,5 |
|  | КО-32-6 В2Б | 25 | 0,83 | 90 | 5 |
|  | КО-41-4 ВЗГ | 4 | 0,86 | 90,5 | 6 |
|  | В132М2 В4Т5-В | 6,5 | 0,87 | 88,5 | 7 |
|  | МА-35-41/2 В2Б | 8 | 0,91 | 87 | 8,5 |
|  | МА-142-1/6 В1А | 3,3 | 0,77 | 84 | 5 |
|  | ВАО-52-6 ВЗГ | 7,5 | 0,8 | 86 | 6,5 |
|  | В200М8 ВЗТ4-В | 8,5 | 0,81 | 89,5 | 5,6 |
|  | МА-142-2/8 В1А | 4 | 0,7 | 82,5 | 5 |
|  | КОМ-52-2 В2Б | 2,2 | 0,93 | 89 | 7,2 |
|  | КО-12-4 ВЗГ | 11 | 0,85 | 88 | 5 |
|  | КО-11-6 В2Б | 6 | 0,75 | 85 | 4,5 |
|  | ВАО-32-2 ВЗГ | 4 | 0,86 | 83 | 7 |
|  | В200М2 ВЗТ4-В | 3,7 | 0,86 | 91,5 | 6,5 |
|  | МА-142-1/4 В1А | 5,5 | 0,84 | 90 | 6,5 |
|  | КО-11-4 В2Б | 8 | 0,84 | 91 | 6,5 |
|  | ВАО-52-2 ВЗГ | 13 | 0,88 | 87 | 7,4 |
|  | В16054 ВЗТ4-В | 1,5 | 0,87 | 87 | 6,5 |
|  | В18054 ВЗТ4-В | 2,2 | 0,86 | 91 | 6,4 |
|  | КОМ-51-2 В2Б | 7 | 0,91 | 87 | 6 |
|  | МА145-1/6 В1А | 25 | 0,85 | 88 | 9,5 |
|  | В200/6 В4Т5-В | 3 | 0,89 | 88 | 7 |
|  | КО-41-2 ВЗГ | 4 | 0,9 | 89,5 | 6,1 |
|  | МА-35-42/2 В2Б | 2,5 | 0,91 | 93 | 6,5 |
|  | ВАО-52-4 ВЗГ | 6 | 0,86 | 83 | 7 |
|  | КОМ-62-2 В2Б | 4 | 0,93 | 83 | 6 |
|  | В225М4 ВЗТ4-В | 5,5 | 0,89 | 91,5 | 6,5 |
|  | ВАО-32-2 ВЗГ | 4 | 0,86 | 81 | 4,9 |
|  | ВАО-52-8 ВЗГ | 5,5 | 0,7 | 88 | 6 |
|  | МА-36-41/4 В2Б | 7,5 | 0,84 | 90 | 6,5 |
|  | В112М8 ВЗТ4-В | 3 | 0,7 | 89 | 7 |
|  | КОМ-32-6 ВЗГ | 4,5 | 0,8 | 85 | 7,5 |
|  | КО-42-2 В2Б | 5 | 0,9 | 90 | 5 |
|  | В13254 ВЗТ4-В | 7,5 | 0,85 | 90,5 | 6 |
|  | КОМ-32-2 ВЗГ | 7 | 0,9 | 88,5 | 7 |
|  | КО-32-6 В2Б | 25 | 0,83 | 87 | 8,5 |
|  | КО-41-4 ВЗГ | 4 | 0,86 | 84 | 5 |
|  | В132М2 В4Т5-В | 6,5 | 0,87 | 86 | 6,5 |
|  | МА-35-41/2 В2Б | 8 | 0,91 | 89,5 | 5,6 |
|  | МА-142-1/6 В1А | 3,3 | 0,77 | 82,5 | 5 |
|  | ВАО-52-6 ВЗГ | 7,5 | 0,8 | 89 | 7,2 |
|  | В200М8 ВЗТ4-В | 8,5 | 0,81 | 88 | 5 |
|  | МА-142-2/8 В1А | 4 | 0,7 | 85 | 4,5 |
|  | КОМ-52-2 В2Б | 2,2 | 0,93 | 83 | 7 |
|  | КО-12-4 ВЗГ | 11 | 0,85 | 91,5 | 6,5 |
|  | КО-11-6 В2Б | 6 | 0,75 | 85 | 4,5 |
|  | ВАО-32-2 ВЗГ | 4 | 0,86 | 83 | 7 |
|  | В200М2 ВЗТ4-В | 3,7 | 0,86 | 91,5 | 6,5 |
|  | МА-142-1/4 В1А | 5,5 | 0,84 | 90 | 6,5 |
|  | КО-11-4 В2Б | 8 | 0,84 | 91 | 6,5 |
|  | ВАО-52-2 ВЗГ | 13 | 0,88 | 87 | 7,4 |
|  | В16054 ВЗТ4-В | 1,5 | 0,87 | 87 | 6,5 |
|  | В200/6 В4Т5-В | 3 | 0,89 | 91 | 6,4 |
|  | КО-41-2 ВЗГ | 4 | 0,9 | 87 | 6 |
|  | МА-35-42/2 В2Б | 2,5 | 0,91 | 88 | 9,5 |
|  | ВАО-52-4 ВЗГ | 6 | 0,86 | 88 | 7 |
|  | КОМ-62-2 В2Б | 4 | 0,93 | 89,5 | 6,1 |
|  | В225М4 ВЗТ4-В | 5,5 | 0,89 | 93 | 6,5 |
|  | ВАО-32-2 ВЗГ | 4 | 0,86 | 83 | 7 |
|  | ВАО-52-8 ВЗГ | 5,5 | 0,7 | 83 | 6 |
|  | МА-36-41/4 В2Б | 7,5 | 0,84 | 91,5 | 6,5 |
|  | В112М8 ВЗТ4-В | 3 | 0,7 | 81 | 4,9 |
|  | КОМ-32-6 ВЗГ | 4,5 | 0,8 | 88 | 6 |
|  | КО-42-2 В2Б | 5 | 0,9 | 90 | 6,5 |
|  | В13254 ВЗТ4-В | 7,5 | 0,85 | 89 | 7 |
|  | КОМ-32-2 ВЗГ | 7 | 0,9 | 87 | 8,5 |
|  | КО-32-6 В2Б | 25 | 0,83 | 84 | 5 |
|  | КО-41-4 ВЗГ | 4 | 0,86 | 86 | 6,5 |
|  | В132М2 В4Т5-В | 6,5 | 0,87 | 89,5 | 5,6 |
|  | МА-35-41/2 В2Б | 8 | 0,91 | 82,5 | 5 |
|  | МА-142-1/6 В1А | 3,3 | 0,77 | 89 | 7,2 |
|  | В200М8 ВЗТ4-В | 8,5 | 0,81 | 88 | 5 |
|  | МА-142-2/8 В1А | 4 | 0,7 | 85 | 4,5 |
|  | КОМ-52-2 В2Б | 2,2 | 0,93 | 83 | 7 |
|  | КО-12-4 ВЗГ | 11 | 0,85 | 91,5 | 6,5 |
|  | КО-11-6 В2Б | 6 | 0,75 | 85 | 4,5 |
|  | ВАО-32-2 ВЗГ | 4 | 0,86 | 83 | 7 |
|  | В200М2 ВЗТ4-В | 3,7 | 0,86 | 91,5 | 6,5 |
|  | МА-142-1/4 В1А | 5,5 | 0,84 | 90 | 6,5 |
|  | КО-11-4 В2Б | 8 | 0,84 | 91 | 6,5 |
|  | ВАО-52-2 ВЗГ | 13 | 0,88 | 87 | 7,4 |
|  | В16054 ВЗТ4-В | 1,5 | 0,87 | 87 | 6,5 |
|  | В200/6 В4Т5-В | 3 | 0,89 | 91 | 6,4 |
|  | КО-41-2 ВЗГ | 4 | 0,9 | 87 | 6 |
|  | МА-35-42/2 В2Б | 2,5 | 0,91 | 88 | 9,5 |
|  | ВАО-52-4 ВЗГ | 6 | 0,86 | 88 | 7 |
|  | КОМ-62-2 В2Б | 4 | 0,93 | 89,5 | 6,1 |
|  | В225М4 ВЗТ4-В | 5,5 | 0,89 | 93 | 6,5 |
|  | МА-142-1/4 В1А | 5,5 | 0,84 | 83 | 7 |
|  | КО-11-4 В2Б | 8 | 0,84 | 83 | 6 |
|  | ВАО-52-2 ВЗГ | 13 | 0,88 | 83 | 6 |
|  | В16054 ВЗТ4-В | 1,5 | 0,87 | 91,5 | 6,5 |
|  | В200/6 В4Т5-В | 3 | 0,89 | 81 | 4,9 |
|  | КО-41-2 ВЗГ | 4 | 0,9 | 88 | 6 |
|  | КОМ-32-2 ВЗГ | 7 | 0,9 | 90 | 6,5 |
|  | КО-32-6 В2Б | 25 | 0,83 | 89 | 7 |
|  | КО-41-4 ВЗГ | 4 | 0,86 | 87 | 8,5 |
|  | В132М2 В4Т5-В | 6,5 | 0,87 | 84 | 5 |
|  | МА-35-41/2 В2Б | 8 | 0,91 | 86 | 6,5 |

Таблица 6

Расчетные данные осветительной сети (участок IV)

| № вар | Р, кВт | Аппарат защиты | Распределительная сеть | Светильники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип авт.или предохр. | Iн,тепл. (Iн.вст) | марка провода | сеч., мм2 | способ прокладки | L, м | а, м | тип | кол-во, шт. |
|  | 10 | АЕ-2000 | 15 | ПРТО | 4х1,5 | г.т. | 15 | 3 | В3Г-200 | 20 |
|  | 15 | Ц-27 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 12 | 4 | Н4Б-300 | 10 |
|  | 5,0 | А3161 | 15 | НРГ | 2х1,5 | ск | 18 | 4 | В3Г-150 | 12 |
|  | 7,0 | НПН-15 | 10 | ПРТО | 2х2,5 | г.т. | 14 | 3 | Н4БН-150 | 18 |
|  | 3,0 | АЕ-2000 | 15 | НРГ | 2х1,5 | ск | 15 | 6 | В3Г-200 | 10 |
|  | 8,0 | А3161 | 15 | ВБВ | 2х1,5 | ск | 16 | 4 | В3Г-200 | 8 |
|  | 12 | АЕ-2000 | 25 | ПВ | 4х1,5 | г.т. | 20 | 4 | Н4Б-300 | 12 |
|  | 9,0 | Ц-27 | 15 | ПРТО | 2х1,5 | г.т. | 18 | 6 | Н4Б-300 | 16 |
|  | 16 | АЕ-2000 | 20 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 4 | Н4Б-300 | 15 |
|  | 17 | А3161 | 20 | ПРТО | 4х2,5 | г.т. | 10 | 3 | Н4Б-300 | 22 |
|  | 10 | Ц-33 | 15 | НРГ | 2х2,5 | ск | 12 | 4 | В3Г-200 | 18 |
|  | 5,0 | А3161 | 15 | ПРТО | 2х2,5 | г.т. | 15 | 4 | Н4Б-300 | 10 |
|  | 7,0 | ПР-2 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 18 | 6 | В3Г-200 | 12 |
|  | 6,0 | НПН-15 | 10 | АНРГ | 2х2,5 | ск | 16 | 6 | Н4Б-150 | 20 |
|  | 11,0 | А3161 | 15 | АНРГ | 2х2,5 | ск | 12 | 4 | Н4Б-300 | 15 |
|  | 3,0 | А3161 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 10 | 6 | В3Г-200 | 12 |
|  | 15 | Ц - 27 | 25 | ПВ | 4х1,5 | г.т. | 15 | 4 | ВЗГ -200 | 30 |
|  | 12 | А3161 | 15 | ПРТО | 2х1,5 | г.т. | 20 | 6 | Н4Б-300 | 8 |
|  | 8,0 | А3161 | 25 | АПРТО | 2х2,5 | г.т. | 15 | 6 | ВЗГ-200 | 12 |
|  | 16 | А363 | 25 | НРГ | 4х1,5 | ск | 16 | 4 | ВЗГ-200 | 30 |
|  | 18 | А3163 | 25 | АНРГ | 4х2,5 | ск | 10 | 6 | Н4Б-300 | 30 |
|  | 10 | ПР-2 | 20 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 4 | Н4Б-150 | 20 |
|  | 22 | А3161 | 20 | АПВ | 2х2,5 | г.т. | 15 | 4 | Н4Б-300 | 25 |
|  | 11 | А3161 | 15 | ПРТО | 2х1,5 | г.т. | 18 | 6 | ВЗГ-200 | 22 |
|  | 9,0 | ПР-2 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 4 | ВЗГ-200 | 15 |
|  | 16 | А3163 | 25 | ПРТО | 4х1,5 | г.т. | 10 | 4 | ВЗГ-200 | 25 |
|  | 10 | А3161 | 15 | ВБВ | 2х1,5 | ск | 10 | 6 | ВЗГ-200 | 20 |
|  | 12 | Ц - 33 | 20 | АПРТО | 2х2,5 | г.т. | 16 | 6 | Н4Б-300 | 15 |
|  | 6,0 | А3161 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 6 | ВЗГ-200 | 8 |
|  | 8,0 | ПР - 2 | 15 | НРГ | 2х2,5 | ск | 25 | 4 | Н4Б-150 | 20 |
|  | 10,2 | АЕ1031-12 | 16 | ПРТО | 4х1,5 | ск. | 16 | 4 | ВЗГ-200 | 21 |
|  | 15,0 | Ц-27 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 15 | 3 | Н4Б-300 | 16 |
|  | 6,1 | АЗ161 | 15 | НРГ | 2х1,5 | ск. | 17 | 4 | В3А-200 | 11 |
|  | 7,2 | НПН-16 | 10 | ПРТО | 2х2,5 | г.т. | 15 | 3 | Н4Б-300 | 10 |
|  | 4,9 | АЕ1031-12 | 6 | НРГ | 4х1,5 | г.т. | 16 | 6 | ВЗТЗ-М | 9 |
|  | 7,0 | НПН-15 | 20 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 6 | Н4Б-300 | 16 |
|  | 3,0 | АЕ-2000 | 20 | ПРТО | 4х2,5 | г.т. | 10 | 4 | Н4Б-300 | 15 |
|  | 8,0 | А3161 | 15 | НРГ | 2х2,5 | ск | 12 | 3 | Н4Б-300 | 22 |
|  | 12 | АЕ-2000 | 15 | ПРТО | 2х2,5 | г.т. | 15 | 4 | В3Г-200 | 18 |
|  | 9,0 | Ц-27 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 18 | 4 | Н4Б-300 | 10 |
|  | 16 | АЕ-2000 | 10 | АНРГ | 2х2,5 | ск | 16 | 6 | В3Г-200 | 12 |
|  | 17 | А3161 | 15 | АНРГ | 2х2,5 | ск | 12 | 6 | Н4Б-150 | 20 |
|  | 10 | Ц-33 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 10 | 4 | Н4Б-300 | 15 |
|  | 5,0 | А3161 | 25 | ПВ | 4х1,5 | г.т. | 15 | 6 | В3Г-200 | 12 |
|  | 7,0 | ПР-2 | 15 | ПРТО | 2х1,5 | г.т. | 20 | 4 | ВЗГ -200 | 30 |
|  | 6,0 | НПН-15 | 25 | АПРТО | 2х2,5 | г.т. | 15 | 6 | Н4Б-300 | 8 |
|  | 11,0 | А3161 | 25 | НРГ | 4х1,5 | ск | 16 | 6 | ВЗГ-200 | 12 |
|  | 3,0 | А3161 | 25 | АНРГ | 4х2,5 | ск | 10 | 4 | ВЗГ-200 | 30 |
|  | 15 | Ц - 27 | 20 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 6 | Н4Б-300 | 30 |
|  | 12 | А3161 | 20 | АПВ | 2х2,5 | г.т. | 15 | 4 | Н4Б-150 | 20 |
|  | 8,0 | А3161 | 15 | ПРТО | 2х1,5 | г.т. | 18 | 4 | Н4Б-300 | 25 |
|  | 16 | А363 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 6 | ВЗГ-200 | 22 |
|  | 18 | А3163 | 25 | ПРТО | 4х1,5 | г.т. | 10 | 4 | ВЗГ-200 | 15 |
|  | 10 | ПР-2 | 15 | ВБВ | 2х1,5 | ск | 10 | 4 | ВЗГ-200 | 25 |
|  | 22 | А3161 | 20 | АПРТО | 2х2,5 | г.т. | 16 | 6 | ВЗГ-200 | 20 |
|  | 7,0 | НПН-15 | 15 | ПРТО | 2х1,5 | г.т. | 18 | 6 | Н4Б-300 | 16 |
|  | 3,0 | АЕ-2000 | 20 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 4 | Н4Б-300 | 15 |
|  | 8,0 | А3161 | 20 | ПРТО | 4х2,5 | г.т. | 10 | 3 | Н4Б-300 | 22 |
|  | 12 | АЕ-2000 | 15 | НРГ | 2х2,5 | ск | 12 | 4 | В3Г-200 | 18 |
|  | 9,0 | Ц-27 | 15 | ПРТО | 2х2,5 | г.т. | 15 | 4 | Н4Б-300 | 10 |
|  | 16 | АЕ-2000 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 18 | 6 | В3Г-200 | 12 |
|  | 17 | А3161 | 10 | АНРГ | 2х2,5 | ск | 16 | 6 | Н4Б-150 | 20 |
|  | 10 | Ц-33 | 15 | АНРГ | 2х2,5 | ск | 12 | 4 | Н4Б-300 | 15 |
|  | 5,0 | А3161 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 10 | 6 | В3Г-200 | 12 |
|  | 7,0 | ПР-2 | 25 | ПВ | 4х1,5 | г.т. | 15 | 4 | ВЗГ -200 | 30 |
|  | 6,0 | НПН-15 | 15 | ПРТО | 2х1,5 | г.т. | 20 | 6 | Н4Б-300 | 8 |
|  | 11,0 | А3161 | 25 | АПРТО | 2х2,5 | г.т. | 15 | 6 | ВЗГ-200 | 12 |
|  | 3,0 | А3161 | 25 | НРГ | 4х1,5 | ск | 16 | 4 | ВЗГ-200 | 30 |
|  | 15 | Ц - 27 | 25 | АНРГ | 4х2,5 | ск | 10 | 6 | Н4Б-300 | 30 |
|  | 12 | А3161 | 20 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 4 | Н4Б-150 | 20 |
|  | 8,0 | А3161 | 20 | АПВ | 2х2,5 | г.т. | 15 | 4 | Н4Б-300 | 25 |
|  | 16 | А363 | 15 | ПРТО | 2х1,5 | г.т. | 18 | 6 | ВЗГ-200 | 22 |
|  | 18 | А3163 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 4 | ВЗГ-200 | 15 |
|  | 10 | ПР-2 | 25 | ПРТО | 4х1,5 | г.т. | 10 | 4 | ВЗГ-200 | 25 |
|  | 22 | А3161 | 15 | ВБВ | 2х1,5 | ск | 10 | 6 | ВЗГ-200 | 20 |
|  | 7,0 | НПН-15 | 20 | АПРТО | 2х2,5 | г.т. | 16 | 6 | Н4Б-300 | 16 |
|  | 3,0 | АЕ-2000 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 4 | Н4Б-300 | 15 |
|  | 8,0 | А3161 | 15 | НРГ | 2х2,5 | ск | 25 | 3 | Н4Б-300 | 22 |
|  | 12 | АЕ-2000 | 16 | ПРТО | 4х1,5 | ск. | 16 | 4 | В3Г-200 | 18 |
|  | 9,0 | Ц-27 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 15 | 4 | Н4Б-300 | 10 |
|  | 16 | АЕ-2000 | 15 | НРГ | 2х1,5 | ск. | 17 | 6 | В3Г-200 | 12 |
|  | 17 | А3161 | 10 | ПРТО | 2х2,5 | г.т. | 15 | 6 | Н4Б-150 | 20 |
|  | 10 | Ц-33 | 6 | НРГ | 4х1,5 | г.т. | 16 | 4 | Н4Б-300 | 15 |
|  | 5,0 | А3161 | 20 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 6 | В3Г-200 | 12 |
|  | 7,0 | ПР-2 | 20 | ПРТО | 4х2,5 | г.т. | 10 | 4 | ВЗГ -200 | 30 |
|  | 10 | ПР-2 | 15 | НРГ | 2х2,5 | ск | 12 | 4 | ВЗГ-200 | 25 |
|  | 22 | А3161 | 15 | ПРТО | 2х2,5 | г.т. | 15 | 6 | ВЗГ-200 | 20 |
|  | 7,0 | НПН-15 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 18 | 6 | Н4Б-300 | 16 |
|  | 3,0 | АЕ-2000 | 10 | АНРГ | 2х2,5 | ск | 16 | 4 | Н4Б-300 | 15 |
|  | 8,0 | А3161 | 15 | АНРГ | 2х2,5 | ск | 12 | 3 | Н4Б-300 | 22 |
|  | 12 | АЕ-2000 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 10 | 4 | В3Г-200 | 18 |
|  | 9,0 | Ц-27 | 25 | ПВ | 4х1,5 | г.т. | 15 | 4 | Н4Б-300 | 10 |
|  | 16 | АЕ-2000 | 15 | ПРТО | 2х1,5 | г.т. | 20 | 6 | В3Г-200 | 12 |
|  | 17 | А3161 | 25 | АПРТО | 2х2,5 | г.т. | 15 | 6 | Н4Б-150 | 20 |
|  | 10 | Ц-33 | 25 | НРГ | 4х1,5 | ск | 16 | 4 | Н4Б-300 | 15 |
|  | 5,0 | А3161 | 25 | АНРГ | 4х2,5 | ск | 10 | 6 | В3Г-200 | 12 |
|  | 7,0 | ПР-2 | 20 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 4 | ВЗГ -200 | 30 |
|  | 6,0 | НПН-15 | 20 | АПВ | 2х2,5 | г.т. | 15 | 6 | Н4Б-300 | 8 |
|  | 11,0 | А3161 | 15 | ПРТО | 2х1,5 | г.т. | 18 | 6 | ВЗГ-200 | 12 |
|  | 3,0 | А3161 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 4 | ВЗГ-200 | 30 |
|  | 15 | Ц - 27 | 25 | ПРТО | 4х1,5 | г.т. | 10 | 6 | Н4Б-300 | 30 |
|  | 12 | А3161 | 15 | ВБВ | 2х1,5 | ск | 10 | 4 | Н4Б-150 | 20 |
|  | 8,0 | А3161 | 20 | АПРТО | 2х2,5 | г.т. | 16 | 4 | Н4Б-300 | 25 |
|  | 16 | А363 | 15 | ПРТО | 2х1,5 | г.т. | 18 | 6 | ВЗГ-200 | 22 |
|  | 18 | А3163 | 20 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 4 | ВЗГ-200 | 15 |
|  | 10 | ПР-2 | 20 | ПРТО | 4х2,5 | г.т. | 10 | 4 | ВЗГ-200 | 25 |
|  | 22 | А3161 | 15 | НРГ | 2х2,5 | ск | 12 | 6 | ВЗГ-200 | 20 |
|  | 7,0 | НПН-15 | 15 | ВБВ | 2х1,5 | ск | 10 | 6 | Н4Б-300 | 16 |
|  | 3,0 | АЕ-2000 | 20 | АПРТО | 2х2,5 | г.т. | 16 | 4 | Н4Б-300 | 15 |
|  | 8,0 | А3161 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 3 | Н4Б-300 | 22 |
|  | 12 | АЕ-2000 | 15 | НРГ | 2х2,5 | ск | 25 | 4 | В3Г-200 | 18 |
|  | 9,0 | Ц-27 | 16 | ПРТО | 4х1,5 | ск. | 16 | 4 | Н4Б-300 | 10 |
|  | 12 | А3161 | 15 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 15 | 4 | Н4Б-150 | 20 |
|  | 8,0 | А3161 | 15 | НРГ | 2х1,5 | ск. | 17 | 4 | Н4Б-300 | 25 |
|  | 16 | А363 | 10 | ПРТО | 2х2,5 | г.т. | 15 | 6 | ВЗГ-200 | 22 |
|  | 18 | А3163 | 6 | НРГ | 4х1,5 | г.т. | 16 | 4 | ВЗГ-200 | 15 |
|  | 10 | ПР-2 | 20 | ПВ | 2х1,5 | г.т. | 20 | 4 | ВЗГ-200 | 25 |
|  | 22 | А3161 | 20 | ПРТО | 4х2,5 | г.т. | 10 | 6 | ВЗГ-200 | 20 |
|  | 7,0 | НПН-15 | 15 | НРГ | 2х2,5 | ск | 12 | 6 | Н4Б-300 | 16 |
|  | 3,0 | АЕ-2000 | 15 | ПРТО | 2х2,5 | г.т. | 15 | 4 | Н4Б-300 | 15 |

Примечания: 	г.т. - провод проложенный в газовой трубе;

ск - кабель, проложенный открыто на скобах;

L - расстояние от ЩО до первого светильника;

а - расстояние между светильниками.

Таблица 7

Расчетные данные заземляющего устройства

| № вар | Характеристика грунта | Вертикальный заземлитель | Горизонтальный заземлитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ( ИЗМ., Ом·м | сост. грунта | кол-во заземл. n , шт. | длина электр L , мм | диаметр электр. d, мм | ширина уголк. электр. мм | расст. между электр., мм | ширина соединит полосы, мм | глубина заложен. t , мм | расст. до вн. контурамм | тип |
|  | 1х102 | В | 4 | 2500 | 50 | - | 7000 | 40 | 800 | 2000 | Р |
|  | 5х102 | СВ | 5 | 3000 | - | 50 | 6000 | 50 | 700 | 2500 | Р |
|  | 3х103 | С | 6 | 3500 | 40 | - | 5000 | 45 | 600 | 3000 | К |
|  | 2х102 | В | 7 | 2500 | - | 40 | 6500 | 40 | 500 | 1000 | Р |
|  | 1х103 | СВ | 8 | 4000 | 35 | - | 5500 | 50 | 850 | 800 | К |
|  | 2х103 | С | 10 | 2500 | - | 35 | 4000 | 45 | 750 | 1500 | К |
|  | 4х103 | В | 10 | 3000 | 40 | - | 7000 | 50 | 650 | 2700 | К |
|  | 2,5х102 | СВ | 12 | 2500 | - | 40 | 6000 | 45 | 550 | 2500 | Р |
|  | 4,5х103 | СВ | 14 | 3000 | 35 | - | 3000 | 40 | 850 | 3000 | К |
|  | 5х102 | В | 20 | 2500 | - | 35 | 3000 | 55 | 800 | 3500 | К |
|  | 3х102 | С | 12 | 3000 | 45 | - | 4000 | 40 | 700 | 2000 | К |
|  | 4х102 | СВ | 8 | 2500 | - | 45 | 6000 | 30 | 500 | 1500 | К |
|  | 6х102 | В | 7 | 4000 | 50 | - | 5500 | 40 | 600 | 1000 | Р |
|  | 7х102 | С | 5 | 2500 | - | 50 | 4000 | 50 | 900 | 1200 | Р |
|  | 4х103 | В | 8 | 3500 | 40 | - | 3000 | 40 | 800 | 1000 | Р |
|  | 2х103 | СВ | 4 | 4000 | - | 40 | 2500 | 45 | 750 | 1500 | Р |
|  | 3х103 | В | 5 | 2500 | 50 | - | 4000 | 50 | 650 | 2000 | Р |
|  | 5х103 | СВ | 6 | 3000 | - | 45 | 4500 | 40 | 850 | 2500 | К |
|  | 1х103 | С | 7 | 2500 | 25 | - | 6000 | 40 | 800 | 1500 | Р |
|  | 1х102 | В | 9 | 2500 | - | 40 | 4000 | 50 | 850 | 3000 | Р |
|  | 2х102 | СВ | 8 | 3500 | 40 | - | 3000 | 40 | 800 | 1500 | К |
|  | 3х102 | С | 10 | 2500 | - | 45 | 5000 | 45 | 700 | 2000 | Р |
|  | 4х102 | В | 4 | 2500 | 45 | - | 7500 | 50 | 800 | 1200 | К |
|  | 5х102 | СВ | 6 | 3000 | - | 40 | 6000 | 40 | 700 | 2000 | К |
|  | 6х102 | С | 8 | 2500 | 35 | - | 5000 | 50 | 850 | 2500 | К |
|  | 7х102 | В | 3 | 3000 | - | 35 | 6000 | 40 | 800 | 1500 | Р |
|  | 8х102 | СВ | 5 | 3500 | 40 | - | 3500 | 55 | 600 | 1000 | Р |
|  | 9х102 | СВ | 10 | 2500 | - | 40 | 5000 | 50 | 800 | 2000 | К |
|  | 1х103 | В | 10 | 3000 | 35 | - | 6000 | 40 | 700 | 1500 | Р |
|  | 2х102 | С | 20 | 2500 | - | 35 | 2500 | 45 | 600 | 3000 | К |
|  | 4х 103 | СВ | 12 | 3700 | 45 | - | 5500 | 50 | 650 | 1700 | Р |
|  | 6х 103 | В | 15 | 2600 | - | 40 | 6700 | 40 | 750 | 1000 | К |
|  | 5х 102 | СВ | 18 | 3200 | 40 | - | 5200 | 55 | 800 | 2200 | Р |
|  | 7х 103 | С | 8 | 3000 | - | 30 | 5500 | 40 | 750 | 1200 | К |
|  | 1х 102 | СВ | 10 | 2300 | 23 | - | 4000 | 40 | 700 | 2000 | К |
|  | 1х102 | В | 4 | 2500 | 50 | 45 | 6000 | 30 | 500 | 1500 | К |
|  | 5х102 | СВ | 5 | 3000 | - | - | 5500 | 40 | 600 | 1000 | Р |
|  | 3х103 | С | 6 | 3500 | 40 | 50 | 4000 | 50 | 900 | 1200 | Р |
|  | 2х102 | В | 7 | 2500 | - | - | 3000 | 40 | 800 | 1000 | Р |
|  | 1х103 | СВ | 8 | 4000 | 35 | 40 | 2500 | 45 | 750 | 1500 | Р |
|  | 2х103 | С | 10 | 2500 | - | - | 4000 | 50 | 650 | 2000 | Р |
|  | 4х103 | В | 10 | 3000 | 40 | 45 | 4500 | 40 | 850 | 2500 | К |
|  | 2,5х102 | СВ | 12 | 2500 | - | - | 6000 | 40 | 800 | 1500 | Р |
|  | 4,5х103 | СВ | 14 | 3000 | 35 | 40 | 4000 | 50 | 850 | 3000 | Р |
|  | 5х102 | В | 20 | 2500 | - | - | 3000 | 40 | 800 | 1500 | К |
|  | 3х102 | С | 12 | 3000 | 45 | 45 | 5000 | 45 | 700 | 2000 | Р |
|  | 4х102 | СВ | 8 | 2500 | - | - | 7500 | 50 | 800 | 1200 | К |
|  | 6х102 | В | 7 | 4000 | 50 | 40 | 6000 | 40 | 700 | 2000 | К |
|  | 7х102 | С | 5 | 2500 | - | - | 5000 | 50 | 850 | 2500 | К |
|  | 4х103 | В | 8 | 3500 | 40 | 35 | 6000 | 40 | 800 | 1500 | Р |
|  | 2х103 | СВ | 4 | 4000 | - | 40 | 2500 | 45 | 750 | 1500 | Р |
|  | 3х103 | В | 5 | 2500 | 50 | - | 4000 | 50 | 650 | 2000 | Р |
|  | 5х103 | СВ | 6 | 3000 | - | 45 | 4500 | 40 | 850 | 2500 | К |
|  | 1х103 | С | 7 | 2500 | 25 | - | 6000 | 40 | 800 | 1500 | Р |
|  | 1х102 | В | 9 | 2500 | - | 40 | 4000 | 50 | 850 | 3000 | Р |
|  | 2х102 | СВ | 8 | 3500 | 40 | - | 3000 | 40 | 800 | 1500 | К |
|  | 3х102 | С | 10 | 2500 | - | 45 | 5000 | 45 | 700 | 2000 | Р |
|  | 4х102 | В | 4 | 2500 | 45 | - | 7500 | 50 | 800 | 1200 | К |
|  | 5х102 | СВ | 6 | 3000 | - | 50 | 6000 | 50 | 700 | 2500 | Р |
|  | 6х102 | С | 8 | 2500 | 35 | - | 5000 | 45 | 600 | 3000 | К |
|  | 7х102 | С | 5 | 2500 | - | 40 | 6500 | 40 | 500 | 1000 | Р |
|  | 4х103 | В | 8 | 3500 | 40 | - | 5500 | 50 | 850 | 800 | К |
|  | 2х103 | СВ | 4 | 4000 | - | 35 | 4000 | 45 | 750 | 1500 | К |
|  | 3х103 | В | 5 | 2500 | 50 | - | 7000 | 50 | 650 | 2700 | К |
|  | 5х103 | СВ | 6 | 3000 | - | 40 | 6000 | 45 | 550 | 2500 | Р |
|  | 1х103 | С | 7 | 2500 | 25 | - | 3000 | 40 | 850 | 3000 | К |
|  | 1х102 | В | 9 | 2500 | - | 35 | 3000 | 55 | 800 | 3500 | К |
|  | 2х102 | СВ | 8 | 3500 | 40 | - | 4000 | 40 | 700 | 2000 | К |
|  | 3х102 | С | 10 | 2500 | - | 45 | 6000 | 30 | 500 | 1500 | К |
|  | 4х102 | В | 4 | 2500 | 45 | - | 5500 | 40 | 600 | 1000 | Р |
|  | 5х102 | СВ | 6 | 3000 | - | 50 | 4000 | 50 | 900 | 1200 | Р |
|  | 6х102 | С | 8 | 2500 | 35 | - | 3000 | 40 | 800 | 1000 | Р |
|  | 7х102 | В | 3 | 3000 | - | 40 | 2500 | 45 | 750 | 1500 | Р |
|  | 8х102 | СВ | 5 | 3500 | 40 | - | 4000 | 50 | 650 | 2000 | Р |
|  | 9х102 | СВ | 10 | 2500 | - | 45 | 4500 | 40 | 850 | 2500 | К |
|  | 1х103 | В | 10 | 3000 | 35 | - | 6000 | 40 | 800 | 1500 | Р |
|  | 2х102 | С | 20 | 2500 | - | 40 | 4000 | 50 | 850 | 3000 | Р |
|  | 4х 103 | СВ | 12 | 3700 | 45 | - | 3000 | 40 | 800 | 1500 | К |
|  | 6х 103 | В | 15 | 2600 | - | 45 | 5000 | 45 | 700 | 2000 | Р |
|  | 5х 102 | СВ | 18 | 3200 | 40 | - | 7500 | 50 | 800 | 1200 | К |
|  | 7х 103 | С | 8 | 3000 | - | 50 | 4000 | 50 | 900 | 1200 | Р |
|  | 1х 102 | СВ | 10 | 2300 | 23 | - | 3000 | 40 | 800 | 1000 | Р |
|  | 1х102 | В | 4 | 2500 | 50 | - | 7000 | 40 | 800 | 2000 | Р |
|  | 5х102 | СВ | 5 | 3000 | - | 50 | 6000 | 50 | 700 | 2500 | Р |
|  | 3х103 | С | 6 | 3500 | 40 | - | 5000 | 45 | 600 | 3000 | К |
|  | 2х102 | В | 7 | 2500 | - | 40 | 6500 | 40 | 500 | 1000 | Р |
|  | 1х103 | СВ | 8 | 4000 | 35 | - | 5500 | 50 | 850 | 800 | К |
|  | 5х102 | СВ | 5 | 3000 | - | 35 | 4000 | 45 | 750 | 1500 | К |
|  | 3х103 | С | 6 | 3500 | 40 | - | 7000 | 50 | 650 | 2700 | К |
|  | 2х102 | В | 7 | 2500 | - | 40 | 6000 | 45 | 550 | 2500 | Р |
|  | 1х103 | СВ | 8 | 4000 | 35 | - | 3000 | 40 | 850 | 3000 | К |
|  | 2х103 | С | 10 | 2500 | - | 35 | 3000 | 55 | 800 | 3500 | К |
|  | 4х103 | В | 10 | 3000 | 40 | - | 4000 | 40 | 700 | 2000 | К |
|  | 2,5х102 | СВ | 12 | 2500 | - | 45 | 6000 | 30 | 500 | 1500 | К |
|  | 4,5х103 | СВ | 14 | 3000 | 35 | - | 5500 | 40 | 600 | 1000 | Р |
|  | 5х102 | В | 20 | 2500 | - | 45 | 6000 | 30 | 500 | 1500 | К |
|  | 3х102 | С | 12 | 3000 | 45 | - | 5500 | 40 | 600 | 1000 | Р |
|  | 4х102 | СВ | 8 | 2500 | - | 50 | 4000 | 50 | 900 | 1200 | Р |
|  | 6х102 | В | 7 | 4000 | 50 | - | 3000 | 40 | 800 | 1000 | Р |
|  | 7х102 | С | 5 | 2500 | - | 40 | 2500 | 45 | 750 | 1500 | Р |
|  | 4х103 | В | 8 | 3500 | 40 | - | 4000 | 50 | 650 | 2000 | Р |
|  | 2х103 | СВ | 4 | 4000 | - | 45 | 4500 | 40 | 850 | 2500 | К |
|  | 3х103 | В | 5 | 2500 | 50 | - | 7000 | 40 | 800 | 2000 | Р |
|  | 5х103 | СВ | 6 | 3000 | - | 50 | 6000 | 50 | 700 | 2500 | Р |
|  | 1х103 | С | 7 | 2500 | 25 | - | 5000 | 45 | 600 | 3000 | К |
|  | 1х102 | В | 9 | 2500 | - | 40 | 6500 | 40 | 500 | 1000 | Р |
|  | 2х102 | СВ | 8 | 3500 | 40 | - | 5500 | 50 | 850 | 800 | К |
|  | 3х102 | С | 10 | 2500 | - | 35 | 4000 | 45 | 750 | 1500 | К |
|  | 4х102 | В | 4 | 2500 | 45 | - | 7000 | 50 | 650 | 2700 | К |
|  | 5х102 | СВ | 6 | 3000 | - | 40 | 6000 | 45 | 550 | 2500 | Р |
|  | 6х102 | С | 8 | 2500 | 35 | - | 3000 | 40 | 850 | 3000 | К |
|  | 7х102 | С | 5 | 2500 | - | 35 | 3000 | 55 | 800 | 3500 | К |
|  | 4х103 | В | 8 | 3500 | 40 | - | 4000 | 40 | 700 | 2000 | К |
|  | 2х103 | СВ | 4 | 4000 | - | 45 | 6000 | 30 | 500 | 1500 | К |
|  | 3х103 | В | 5 | 2500 | 50 | - | 5500 | 40 | 600 | 1000 | Р |
|  | 5х103 | СВ | 6 | 3000 | - | 50 | 4000 | 50 | 900 | 1200 | Р |
|  | 1х103 | С | 7 | 2500 | 25 | - | 3000 | 40 | 800 | 1000 | Р |
|  | 1х102 | В | 9 | 2500 | - | 40 | 2500 | 45 | 750 | 1500 | Р |
|  | 2х102 | СВ | 8 | 3500 | 40 | - | 4000 | 50 | 650 | 2000 | Р |
|  | 3х102 | С | 10 | 2500 | - | 45 | 4500 | 40 | 850 | 2500 | К |

Примечания:

1. Состояние грунта: С – сухой, В – влажный, СВ – средней влажности

2. Конструкция: К – по замкнутому контуру; Р – в ряд.

Таблица 8

Данные для проектирования

молниезащиты здания насосной

| № вар. | Средняя продолжи-тельность гроз, ч | Тип молниеотвода | Точки установки молниеотводов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | Одиночный стержневой | № 2 |
|  | 30 | Одиночный стержневой | № 17 |
|  | 40 | Двойной стержневой | № 6, 28 |
|  | 50 | Одиночный стержневой | №5 |
|  | 60 | Одиночный стержневой | №7 |
|  | 70 | Двойной стержневой | № 2 , 32 |
|  | 80 | Двойной стержневой | № 10, 24 |
|  | 90 | Двойной стержневой | №13, 21 |
|  | 100 | Одиночный тросовый | № 2, 32 |
|  | 20 | Одиночный тросовый | № 2, 32 |
|  | 30 | Одиночный стержневой | № 32 |
|  | 40 | Многократный стержневой | № 6,15,19,28 |
|  | 50 | Многократный стержневой | № 4,8,26,30 |
|  | 60 | Одиночный тросовый | №2, 32 |
|  | 70 | Одиночный стержневой | № 9 |
|  | 80 | Одиночный стержневой | № 2 |
|  | 90 | Двойной стержневой | №15,19 |
|  | 100 | Одиночный стержневой | № 10 |
|  | 20 | Двойной стержневой | № 16, 18 |
|  | 30 | Одиночный стержневой | № 11 |
|  | 40 | Многократный стержневой | № 1,3,31,33 |
|  | 50 | Двойной стержневой | № 6,28 |
|  | 60 | Многократный стержневой | № 6,15,19,28 |
|  | 70 | Многократный стержневой | №4,8,26,30 |
|  | 80 | Одиночный стержневой | №12 |
|  | 90 | Двойной стержневой | №2,32 |
|  | 100 | Одиночный стержневой | № 13 |
|  | 20 | Двойной стержневой | №10, 24 |
|  | 30 | Одиночный тросовый | № 2, 32 |
|  | 40 | Двойной стержневой | № 13, 21 |
|  | 50 | Одиночный тросовый | № 2,32 |
|  | 60 | Одиночный стержневой | № 14 |
|  | 70 | Одиночный стержневой | № 2, 32 |
|  | 80 | Одиночный стержневой | № 2, 32 |
|  | 90 | Двойной стержневой | № 15, 19 |
|  | 100 | Одиночный стержневой | № 2 |
|  | 20 | Одиночный стержневой | № 17 |
|  | 30 | Двойной стержневой | № 6, 28 |
|  | 40 | Одиночный стержневой | №5 |
|  | 50 | Одиночный стержневой | №7 |
|  | 60 | Двойной стержневой | № 2 , 32 |
|  | 70 | Двойной стержневой | № 10, 24 |
|  | 80 | Двойной стержневой | №13, 21 |
|  | 90 | Одиночный тросовый | № 2, 32 |
|  | 100 | Одиночный тросовый | № 2, 32 |
|  | 20 | Одиночный стержневой | № 32 |
|  | 30 | Многократный стержневой | № 6,15,19,28 |
|  | 40 | Многократный стержневой | № 4,8,26,30 |
|  | 50 | Одиночный тросовый | №2, 32 |
|  | 60 | Одиночный стержневой | № 9 |
|  | 70 | Одиночный стержневой | № 2 |
|  | 80 | Двойной стержневой | №15,19 |
|  | 90 | Одиночный стержневой | № 10 |
|  | 100 | Двойной стержневой | № 16, 18 |
|  | 20 | Одиночный стержневой | № 11 |
|  | 30 | Многократный стержневой | № 1,3,31,33 |
|  | 50 | Многократный стержневой | № 6,15,19,28 |
|  | 60 | Многократный стержневой | № 4,8,26,30 |
|  | 70 | Одиночный тросовый | №2, 32 |
|  | 80 | Одиночный стержневой | № 9 |
|  | 90 | Одиночный стержневой | № 2 |
|  | 100 | Двойной стержневой | №15,19 |
|  | 20 | Одиночный стержневой | № 10 |
|  | 30 | Двойной стержневой | № 16, 18 |
|  | 40 | Одиночный стержневой | № 11 |
|  | 50 | Многократный стержневой | № 1,3,31,33 |
|  | 60 | Двойной стержневой | № 6,28 |
|  | 70 | Многократный стержневой | № 6,15,19,28 |
|  | 80 | Многократный стержневой | №4,8,26,30 |
|  | 90 | Одиночный стержневой | №12 |
|  | 100 | Двойной стержневой | №2,32 |
|  | 20 | Одиночный стержневой | № 13 |
|  | 30 | Двойной стержневой | №10, 24 |
|  | 40 | Одиночный тросовый | № 2, 32 |
|  | 50 | Двойной стержневой | № 13, 21 |
|  | 60 | Одиночный тросовый | № 2,32 |
|  | 70 | Одиночный стержневой | № 14 |
|  | 80 | Одиночный стержневой | № 2, 32 |
|  | 90 | Одиночный стержневой | № 2, 32 |
|  | 100 | Двойной стержневой | № 15, 19 |
|  | 20 | Одиночный тросовый | № 2, 32 |
|  | 30 | Одиночный стержневой | № 32 |
|  | 40 | Многократный стержневой | № 6,15,19,28 |
|  | 30 | Многократный стержневой | № 4,8,26,30 |
|  | 40 | Одиночный тросовый | №2, 32 |
|  | 50 | Одиночный стержневой | № 9 |
|  | 60 | Одиночный стержневой | № 2 |
|  | 70 | Двойной стержневой | №15,19 |
|  | 80 | Одиночный стержневой | № 10 |
|  | 90 | Двойной стержневой | № 16, 18 |
|  | 100 | Одиночный стержневой | № 11 |
|  | 20 | Многократный стержневой | № 1,3,31,33 |
|  | 30 | Многократный стержневой | № 6,15,19,28 |
|  | 50 | Многократный стержневой | № 4,8,26,30 |
|  | 60 | Одиночный тросовый | №2, 32 |
|  | 70 | Одиночный стержневой | № 9 |
|  | 80 | Одиночный стержневой | № 2 |
|  | 90 | Двойной стержневой | №15,19 |
|  | 100 | Одиночный стержневой | № 10 |
|  | 30 | Двойной стержневой | № 16, 18 |
|  | 40 | Одиночный стержневой | № 11 |
|  | 50 | Многократный стержневой | № 1,3,31,33 |
|  | 60 | Двойной стержневой | № 6,28 |
|  | 70 | Многократный стержневой | № 6,15,19,28 |
|  | 80 | Многократный стержневой | №4,8,26,30 |
|  | 90 | Одиночный стержневой | №12 |
|  | 100 | Двойной стержневой | №2,32 |
|  | 20 | Двойной стержневой | №10, 24 |
|  | 30 | Одиночный тросовый | № 2, 32 |
|  | 40 | Двойной стержневой | № 13, 21 |
|  | 50 | Одиночный тросовый | № 2,32 |
|  | 60 | Одиночный стержневой | № 14 |
|  | 70 | Одиночный стержневой | № 2, 32 |
|  | 80 | Одиночный стержневой | № 2, 32 |
|  | 90 | Двойной стержневой | № 15, 19 |
|  | 100 | Одиночный тросовый | № 2, 32 |
|  | 20 | Одиночный стержневой | № 32 |
|  | 30 | Многократный стержневой | № 6,15,19,28 |
|  | 40 | Многократный стержневой | № 4,8,26,30 |
|  | 30 | Одиночный тросовый | №2, 32 |

Список литературы

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

2. Черкасов В.Н., Шаровар Ф.И. Пожарная профилактика электроустановок, – М,: ВИПТШ МВД СССР, 1987.

3. Черкасов В.Н. Пожарно-техническая экспертиза электрической части проекта. – М.: Стройиздат, 1987.

4. ГОСТ 12.2.020-76. Электрооборудование взрывозащищенное.

5. ГОСТ 12.1.011-78. Смеси взрывоопасные.

6. Черкасов В.Н., Кузнецов В.А. Методические указания к решению задач по выбору электрооборудования для пожаро- и взрывоопасных производств. – М: ВИПТШ МВД СССР, 1988.

7. СН РК 2.04-29-2005. Инструкция по устройству молниезащиты и сооружений.

8. Инструкция по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон. – М,: Энергия, 1976.

9. Шевченко Н.Ф., Взрывозащищенное электрооборудование. – М.: Недра, 1972.

10. Мыльников М.Т, Логинов Ф.Л., Пожарная профилактика в электроустановках. – М: Энергия, 1973.

11. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ). – М: Энергоатомиздат, 1986.

12. Мыльников М.Т., Общая электротехника и пожарная профилактика электроустановок . – М.: Стройиздат, 1985.

13. Герасимов В.Г., Электротехника. – М.: Высшая школа, 1985.

14. Черкасов В.Н., Пожарная профилактика электроустановок (задачник). – М.:  ВИПТШ МВД СССР 1987.

15. ГОСТ 22782.3-77. Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний.

16. ГОСТ 23111-78. Двигатели асинхронные трехфазные короткозамкнутые взрывобезопасные серий В и ВР мощностью от 0,25 до 110 кВт. Технические условия.

17. ГОСТ 14254-80. Электрооборудование напряжением до 1000В. Оболочки. Степени защиты.